## 2019 Combination for R410A&R32
Multi Indoors Combination Table for R410a&R32 model
14K
One Unit | Two Unit
7 | 7+7 | 9+9
9 | 7+9 | 9+12
12 | 7+12 | NA
18 | NA | NA
18K
One Unit | Two Unit
7 | 7+7 | 9+9
9 | 7+9 | 9+12
12 | 7+12 | 12+12
18 | NA | NA
21K
One Unit | Two Unit |  | Three Unit
7 | 7+7 | 9+9 | 7+7+7 | 9+9+9
9 | 7+9 | 9+12 | 7+7+9 | NA
12 | 7+12 | 9+18 | 7+7+12 | NA
18 | 7+18 | 12+12 | 7+9+9 | NA
27K
One Unit | Two Unit |  |  | Three Unit
7 | 7+7 | 9+9 | 12+18 | 7+7+7 | 7+9+9 | 9+9+9
9 | 7+9 | 9+12 | NA | 7+7+9 | 7+9+12 | 9+9+12
12 | 7+12 | 9+18 | NA | 7+7+12 | 7+9+18 | 9+12+12
18 | 7+18 | 12+12 | NA | 7+7+18 | 7+12+12 | NA
28K
One Unit | Two Unit |  |  | Three Unit |  |  | Four Unit
7 | 7+7 | 9+9 | 12+18 | 7+7+7 | 7+9+12 | 9+9+18 | 7+7+7+7 | 7+9+9+9
9 | 7+9 | 9+12 | 12+24 | 7+7+9 | 7+9+18 | 9+12+12 | 7+7+7+9 | 9+9+9+9
12 | 7+12 | 9+18 | 18+18 | 7+7+12 | 7+12+12 | 12+12+12 | 7+7+7+12 | NA
18 | 7+18 | 9+24 | NA | 7+7+18 | 9+9+9 | NA | 7+7+9+9 | NA
24 | 7+24 | 12+12 | NA | 7+9+9 | 9+9+12 | NA | 7+7+9+12 | NA
36K
One Unit | Two Unit |  |  | Three Unit |  |  |  |  | Four Unit
7 | 7+7 | 9+9 | 12+18 | 7+7+7 | 7+9+9 | 7+12+18 | 9+9+18 | 9+18+18 | 7+7+7+7 | 7+7+9+12 | 7+9+9+18 | 9+9+9+18
9 | 7+9 | 9+12 | 12+24 | 7+7+9 | 7+9+12 | 7+12+24 | 9+9+24 | 12+12+12 | 7+7+7+9 | 7+7+9+18 | 7+9+12+12 | 9+9+12+12
12 | 7+12 | 9+18 | 18+18 | 7+7+12 | 7+9+18 | 7+18+18 | 9+12+12 | 12+12+18 | 7+7+7+12 | 7+7+12+12 | 7+12+12+12 | 9+12+12+12
18 | 7+18 | 9+24 | NA | 7+7+18 | 7+9+24 | 9+9+9 | 9+12+18 | NA | 7+7+7+18 | 7+9+9+9 | 9+9+9+9 | NA
24 | 7+24 | 12+12 | NA | 7+7+24 | 7+12+12 | 9+9+12 | 9+12+24 | NA | 7+7+9+9 | 7+9+9+12 | 9+9+9+12 | NA
42K
One Unit | Two Unit |  |  | Three Unit | [5 empty] | Four Unit | [6 empty] | Five Unit
7 | 7+7 | 9+9 | 12+18 | 7+7+7 | 7+9+9 | 7+12+18 | 9+9+18 | 9+18+18 | 12+18+24 | 7+7+7+7 | 7+7+9+9 | 7+7+12+18 | 7+9+9+18 | 7+9+18+18 | 9+9+9+18 | 9+9+18+18 | 7+7+7+7+7 | 7+7+7+9+9 | 7+7+7+12+18 | 7+7+9+12+18 | 7+9+9+12+12 | 9+9+9+12+12
9 | 7+9 | 9+12 | 12+24 | 7+7+9 | 7+9+12 | 7+12+24 | 9+9+24 | 12+12+12 | NA | 7+7+7+9 | 7+7+9+12 | 7+7+12+24 | 7+9+9+24 | 7+12+12+12 | 9+9+9+24 | 9+12+12+12 | 7+7+7+7+9 | 7+7+7+9+12 | 7+7+9+9+9 | 7+7+12+12+12 | 7+9+12+12+12 | 9+9+12+12+12
12 | 7+12 | 9+18 | 18+18 | 7+7+12 | 7+9+18 | 7+18+18 | 9+12+12 | 12+12+18 | NA | 7+7+7+12 | 7+7+9+18 | 7+7+18+18 | 7+9+12+12 | 7+12+12+18 | 9+9+12+12 | 9+12+12+18 | 7+7+7+7+12 | 7+7+7+9+18 | 7+7+9+9+12 | 7+9+9+9+9 | 9+9+9+9+9 | NA
18 | 7+18 | 9+24 | 18+24 | 7+7+18 | 7+9+24 | 9+9+9 | 9+12+18 | 12+12+24 | NA | 7+7+7+18 | 7+7+9+24 | 7+9+9+9 | 7+9+12+18 | 9+9+9+9 | 9+9+12+18 | 12+12+12+12 | 7+7+7+7+18 | 7+7+7+9+24 | 7+7+9+9+18 | 7+9+9+9+12 | 9+9+9+9+12 | NA
24 | 7+24 | 12+12 | NA | 7+7+24 | 7+12+12 | 9+9+12 | 9+12+24 | 12+18+18 | NA | 7+7+7+24 | 7+7+12+12 | 7+9+9+12 | 7+9+12+24 | 9+9+9+12 | 9+9+12+24 | 12+12+12+18 | 7+7+7+7+24 | 7+7+7+12+12 | 7+7+9+12+12 | 7+9+9+9+18 | 9+9+9+9+18 | NA
Note:
1. The capacity of 14K will be some different when matching with different types of IDU.
2. Most of above data are from the computor simulation, the actual data may have some different when the test condition is changed.

## 14K
Indoor Combination and Variable Capacity for 14K Heat Pump(System 2)
COOLING
Comb. | Indoor Units | Combinations (x1000 Btu/h) |  |  | Rated Capacity (kW)(Nom. cooling) |  | Total Cooling Capacity (kW) |  |  | Total Power Input (kW) |  |  | EER (W/W)
|  | Unit A | Unit B |  | Unit A | Unit B | Min. | Rated | Max. | Min. | Rated | Max.
1:1 | 7 | 7 | — | 2 | 2 | — | 1.23 | 2 | 2.9 | 0.3 | 0.6192 | 0.77399 | 3.23
| 9 | 9 | — | 2.6 | 2.5 | — | 1.23 | 2.5 | 3.2 | 0.3 | 0.77399 | 0.96749 | 3.23
| 12 | 12 | — | 3.2 | 3.5 | — | 1.23 | 3.5 | 3.9 | 0.3 | 1.0836 | 1.3003 | 3.23
| 18 | 18 | — | 5.2 | 4.1 | — | 1.353 | 4.1 | 4.5 | 0.4 | 1.2693 | 1.4598 | 3.23
1:2 | 7+7 | 7 | 7 | 4 | 2.05 | 2.05 | 1.763 | 4.1 | 4.5387 | 0.43158 | 1.2693 | 1.4598 | 3.23
| 7+9 | 7 | 9 | 4.6 | 1.7937 | 2.3062 | 1.763 | 4.1 | 4.5387 | 0.43158 | 1.2693 | 1.4598 | 3.23
| 7+12 | 7 | 12 | 5.2 | 1.5105 | 2.5895 | 1.763 | 4.1 | 4.5387 | 0.43158 | 1.2654 | 1.4598 | 3.24
| 9+9 | 9 | 9 | 5.2 | 2.05 | 2.05 | 1.763 | 4.1 | 4.5387 | 0.43158 | 1.2654 | 1.4598 | 3.24
| 9+12 | 9 | 12 | 5.8 | 1.7571 | 2.3429 | 1.763 | 4.1 | 4.5387 | 0.43158 | 1.2654 | 1.4598 | 3.24
HEATING
Comb. | Indoor Units | Combinations (x1000 Btu/h) |  |  | Rated Capacity (kW)(Nom. heating) |  | Total Heating Capacity (kW) |  |  | Total Power Input (kW) |  |  | COP (W/W)
|  | Unit A | Unit B |  | Unit A | Unit B | Min. | Rated | Max. | Min. | Rated | Max.
1:1 | 7 | 7 | — | 2.0 | 2.45 | — | 1.41 | 2.5 | 2.82 | 0.28 | 0.66667 | 0.83333 | 3.75
| 9 | 9 | — | 2.6 | 2.92 | — | 1.41 | 2.9 | 3.36 | 0.28 | 0.77748 | 0.97185 | 3.73
| 12 | 12 | — | 3.2 | 3.75 | — | 1.41 | 3.8 | 4.31 | 0.28 | 1.0215 | 1.2258 | 3.72
| 18 | 18 | — | 5.2 | 4.7 | — | 1.551 | 4.7 | 5.2029 | 0.38 | 1.2668 | 1.3183 | 3.71
1:2 | 7+7 | 7 | 7 | 4 | 2.35 | 2.35 | 2.021 | 4.7 | 5.2029 | 0.38976 | 1.1463 | 1.3183 | 4.1
| 7+9 | 7 | 9 | 4.6 | 2.0562 | 2.6437 | 2.021 | 4.7 | 5.2029 | 0.38976 | 1.1463 | 1.3183 | 4.1
| 7+12 | 7 | 12 | 5.2 | 1.75 | 3 | 2.021 | 4.75 | 5.2583 | 0.38976 | 1.1875 | 1.3183 | 4
| 9+9 | 9 | 9 | 5.2 | 2.375 | 2.375 | 2.021 | 4.75 | 5.2583 | 0.38976 | 1.1875 | 1.3183 | 4
| 9+12 | 9 | 12 | 5.8 | 2.0357 | 2.7143 | 2.021 | 4.75 | 5.2583 | 0.38976 | 1.1875 | 1.3183 | 4

## 18K
Indoor Combination and Variable Capacity for 18K Heat Pump(System 2)
COOLING
Comb. | Indoor Units | Combinations (x1000 Btu/h) |  | Rated Capacity (kW)(Nom. cooling) |  | Total Cooling Capacity (kW) |  |  | Total Power Input (kW) |  |  | EER (W/W)
|  | Unit A | Unit B | Unit A | Unit B | Min. | Rated | Max. | Min. | Rated | Max.
1:1 | 7 | 7 | — | 2 | — | 1.404 | 2 | 2.9 | 0.35 | 0.61728 | 0.7716 | 3.24
| 9 | 9 | — | 2.5 | — | 1.404 | 2.5 | 3.2 | 0.35 | 0.7716 | 0.96451 | 3.24
| 12 | 12 | — | 3.5 | — | 1.404 | 3.5 | 3.9 | 0.35 | 1.0736 | 1.2883 | 3.26
| 18 | 18 | — | 5 | — | 1.612 | 5 | 5.408 | 0.45 | 1.548 | 2.0124 | 3.23
1:2 | 7+7 | 7 | 7 | 2.1 | 2.1 | 2.08 | 4.2 | 5.512 | 0.53127 | 1.05 | 2.1734 | 4
| 7+9 | 7 | 9 | 2.0562 | 2.6437 | 2.08 | 4.7 | 5.72 | 0.53127 | 1.2368 | 2.1734 | 3.8
| 7+12 | 7 | 12 | 1.9526 | 3.3474 | 2.08 | 5.3 | 6.292 | 0.53127 | 1.6409 | 2.1734 | 3.23
| 9+9 | 9 | 9 | 2.6 | 2.6 | 2.08 | 5.2 | 6.292 | 0.53127 | 1.6099 | 2.1734 | 3.23
| 9+12 | 9 | 12 | 2.3143 | 3.0857 | 2.08 | 5.4 | 6.292 | 0.53127 | 1.6718 | 2.1734 | 3.23
| 12+12 | 12 | 12 | 2.7 | 2.7 | 2.08 | 5.4 | 6.292 | 0.53127 | 1.6718 | 2.1734 | 3.23
HEATING
Comb. | Indoor Units | Combinations (x1000 Btu/h) |  | Rated Capacity (kW)(Nom. heating) |  | Total Heating Capacity (kW) |  |  | Total Power Input (kW) |  |  | COP (W/W)
|  | Unit A | Unit B | Unit A | Unit B | Min. | Rated | Max. | Min. | Rated | Max.
1:1 | 7 | 7 | — | 2.5 | — | 1.54 | 2.5 | 3.025 | 0.32 | 0.67024 | 0.8378 | 3.73
| 9 | 9 | — | 3 | — | 1.54 | 3 | 3.63 | 0.32 | 0.80429 | 1.0054 | 3.73
| 12 | 12 | — | 3.8 | — | 1.54 | 3.8 | 4.598 | 0.32 | 1.0133 | 1.216 | 3.75
| 18 | 18 | — | 5.3 | — | 1.705 | 5.3 | 5.72 | 0.42 | 1.4286 | 1.7188 | 3.71
1:2 | 7+7 | 7 | 7 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 5 | 5.936 | 0.4675 | 1.2195 | 1.8562 | 4.1
| 7+9 | 7 | 9 | 2.3188 | 2.9813 | 2.2 | 5.3 | 6.05 | 0.4675 | 1.2927 | 1.8562 | 4.1
| 7+12 | 7 | 12 | 2.0263 | 3.4737 | 2.2 | 5.5 | 6.655 | 0.4675 | 1.4286 | 1.8562 | 3.85
| 9+9 | 9 | 9 | 2.75 | 2.75 | 2.2 | 5.5 | 6.655 | 0.4675 | 1.375 | 1.8562 | 4
| 9+12 | 9 | 12 | 2.4 | 3.2 | 2.2 | 5.6 | 6.655 | 0.4675 | 1.4545 | 1.8562 | 3.85
| 12+12 | 12 | 12 | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 5.6 | 6.655 | 0.4675 | 1.4545 | 1.8562 | 3.85

## 21K
Indoor Combination and Variable Capacity for 21K Heat Pump(System 3)
COOLING
Comb. | Indoor Units | Combinations (x1000 Btu/h) |  |  | Rated Capacity (kW)(Nom. cooling) |  |  | Total Cooling Capacity (kW) |  |  | Total Power Input (kW) |  |  | EER (W/W)
|  | Unit A | Unit B | Unit C | Unit A | Unit B | Unit C | Min. | Rated | Max. | Min. | Rated | Max.
1:1 | 7 | 7 | — | — | 2 | — | — | 1.4335 | 2 | 2.9 | 0.38 | 0.62305 | 0.77882 | 3.21
| 9 | 9 | — | — | 2.5 | — | — | 1.4335 | 2.5 | 3.2 | 0.38 | 0.77882 | 0.97352 | 3.21
| 12 | 12 | — | — | 3.5 | — | — | 1.4335 | 3.5 | 3.9 | 0.38 | 1.0903 | 1.3084 | 3.21
| 18 | 18 | — | — | 5 | — | — | 1.647 | 5 | 6.5 | 0.48 | 1.5528 | 1.7857 | 3.22
1:2 | 7+7 | 7 | 7 | — | 2.1 | 2.1 | — | 2.013 | 4.2 | 5.49 | 0.56481 | 1.3084 | 1.8827 | 3.21
| 7+9 | 7 | 9 | — | 2.0562 | 2.6437 | — | 2.013 | 4.7 | 5.795 | 0.56481 | 1.4642 | 1.9769 | 3.21
| 7+12 | 7 | 12 | — | 1.9526 | 3.3474 | — | 2.013 | 5.3 | 6.1 | 0.56481 | 1.6511 | 2.071 | 3.21
| 7+18 | 7 | 18 |  | 1.764 | 4.536 | — | 2.013 | 6.3 | 6.832 | 0.56481 | 1.9444 | 2.1651 | 3.24
| 9+9 | 9 | 9 | — | 2.65 | 2.65 | — | 2.013 | 5.3 | 6.405 | 0.56481 | 1.6511 | 2.071 | 3.21
| 9+12 | 9 | 12 | — | 2.5714 | 3.4286 | — | 2.013 | 6 | 6.588 | 0.56481 | 1.8519 | 2.1086 | 3.24
| 9+18 | 9 | 18 | — | 2.1 | 4.2 | — | 2.013 | 6.3 | 6.832 | 0.56481 | 1.9444 | 2.1651 | 3.24
| 12+12 | 12 | 12 | — | 3.1 | 3.1 | — | 2.013 | 6.2 | 6.832 | 0.56481 | 1.9136 | 2.1651 | 3.24
1:3 | 7+7+7 | 7 | 7 | 7 | 2.0333 | 2.0333 | 2.0333 | 2.44 | 6.1 | 7.198 | 0.67778 | 1.8827 | 2.3534 | 3.24
| 7+7+9 | 7 | 7 | 9 | 1.9174 | 1.9174 | 2.4652 | 2.44 | 6.3 | 7.259 | 0.67778 | 1.9444 | 2.3534 | 3.24
| 7+7+12 | 7 | 7 | 12 | 1.6962 | 1.6962 | 2.9077 | 2.44 | 6.3 | 7.32 | 0.67778 | 1.9444 | 2.3534 | 3.24
| 7+9+9 | 7 | 9 | 9 | 1.764 | 2.268 | 2.268 | 2.44 | 6.3 | 7.32 | 0.67778 | 1.9444 | 2.3534 | 3.24
| 9+9+9 | 9 | 9 | 9 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.44 | 6.3 | 7.32 | 0.67778 | 1.9444 | 2.3534 | 3.24
HEATING
Comb. | Indoor Units | Combinations (x1000 Btu/h) |  |  | Rated Capacity (kW)(Nom. heating) |  |  | Total Heating Capacity (kW) |  |  | Total Power Input (kW) |  |  | COP (W/W)
|  | Unit A | Unit B | Unit C | Unit A | Unit B | Unit C | Min. | Rated | Max. | Min. | Rated | Max.
1:1 | 7 | 7 | — | — | 2.5 | — | — | 1.4335 | 2.5 | 3.025 | 0.35 | 0.73314 | 0.91642 | 3.41
| 9 | 9 | — | — | 3 | — | — | 1.4335 | 3 | 3.63 | 0.35 | 0.87977 | 1.0997 | 3.41
| 12 | 12 | — | — | 3.8 | — | — | 1.4335 | 3.8 | 4.598 | 0.35 | 1.1144 | 1.3372 | 3.41
| 18 | 18 | — | — | 5.3 | — | — | 1.8198 | 5.3 | 6.9422 | 0.45 | 1.5362 | 2.0669 | 3.45
1:2 | 7+7 | 7 | 7 | — | 2.5 | 2.5 | — | 2.2242 | 5 | 6.066 | 0.5392 | 1.385 | 1.7973 | 3.61
| 7+9 | 7 | 9 | — | 2.45 | 3.15 | — | 2.2242 | 5.6 | 6.403 | 0.5392 | 1.5512 | 1.8872 | 3.61
| 7+12 | 7 | 12 | — | 2.2105 | 3.7895 | — | 2.2242 | 6 | 6.74 | 0.5392 | 1.6438 | 1.9771 | 3.65
| 7+18 | 7 | 18 |  | 1.792 | 4.608 | — | 2.2242 | 6.4 | 7.5488 | 0.5392 | 1.7631 | 2.0669 | 3.63
| 9+9 | 9 | 9 | — | 3 | 3 | — | 2.2242 | 6 | 7.077 | 0.5392 | 1.6438 | 1.9771 | 3.65
| 9+12 | 9 | 12 | — | 2.7429 | 3.6571 | — | 2.2242 | 6.4 | 7.2792 | 0.5392 | 1.7534 | 2.013 | 3.65
| 9+18 | 9 | 18 | — | 2.1333 | 4.2667 | — | 2.2242 | 6.4 | 7.5488 | 0.5392 | 1.768 | 2.0669 | 3.62
| 12+12 | 12 | 12 | — | 3.2 | 3.2 | — | 2.2242 | 6.4 | 7.5488 | 0.5392 | 1.7534 | 2.0669 | 3.65
1:3 | 7+7+7 | 7 | 7 | 7 | 2.2467 | 2.2467 | 2.2467 | 2.696 | 6.74 | 7.9532 | 0.64704 | 1.7973 | 2.2467 | 3.75
| 7+7+9 | 7 | 7 | 9 | 2.0696 | 2.0696 | 2.6609 | 2.696 | 6.8 | 7.9532 | 0.64704 | 1.8133 | 2.2467 | 3.75
| 7+7+12 | 7 | 7 | 12 | 1.8577 | 1.8577 | 3.1846 | 2.696 | 6.9 | 8.088 | 0.64704 | 1.84 | 2.2467 | 3.75
| 7+9+9 | 7 | 9 | 9 | 1.932 | 2.484 | 2.484 | 2.696 | 6.9 | 8.088 | 0.64704 | 1.84 | 2.2467 | 3.75
| 9+9+9 | 9 | 9 | 9 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.696 | 6.9 | 8.088 | 0.64704 | 1.84 | 2.2467 | 3.75

## 27K
Indoor Combination and Variable Capacity for 27K Heat Pump(System 3)
COOLING
Comb. | Indoor Units | Combinations (x1000 Btu/h) |  |  | Rated Capacity (kW)(Nom. cooling) |  |  | Total Cooling Capacity (kW) |  |  | Total Power Input (kW) |  |  | EER (W/W)
|  | Unit A | Unit B | Unit C | Unit A | Unit B | Unit C | Min. | Rated | Max. | Min. | Rated | Max.
1:1 | 7 | 7 | — | — | 2 | — | — | 1.58 | 2 | 2.9 | 0.4 | 0.62305 | 0.77882 | 3.21
| 9 | 9 | — | — | 2.5 | — | — | 1.58 | 2.5 | 3.2 | 0.4 | 0.77882 | 0.97352 | 3.21
| 12 | 12 | — | — | 3.5 | — | — | 1.58 | 3.5 | 3.9 | 0.4 | 1.0903 | 1.3084 | 3.21
| 18 | 18 | — | — | 5 | — | — | 1.7775 | 5 | 6.5 | 0.5 | 1.5528 | 1.7857 | 3.22
1:2 | 7+7 | 7 | 7 | — | 2.1 | 2.1 | — | 2.212 | 4.2 | 6.32 | 0.63591 | 1.3003 | 2.0789 | 3.23
| 7+9 | 7 | 9 | — | 2.0562 | 2.6437 | — | 2.212 | 4.7 | 6.715 | 0.63591 | 1.4551 | 2.2012 | 3.23
| 7+12 | 7 | 12 | — | 1.9526 | 3.3474 | — | 2.212 | 5.3 | 7.11 | 0.63591 | 1.6409 | 2.4458 | 3.23
| 7+18 | 7 | 18 | — | 1.82 | 4.68 | — | 2.212 | 6.5 | 7.9 | 0.63591 | 2.0124 | 2.6904 | 3.23
| 9+9 | 9 | 9 | — | 2.65 | 2.65 | — | 2.212 | 5.3 | 7.11 | 0.63591 | 1.6409 | 2.4458 | 3.23
| 9+12 | 9 | 12 | — | 2.5714 | 3.4286 | — | 2.212 | 6 | 7.505 | 0.63591 | 1.8576 | 2.5681 | 3.23
| 9+18 | 9 | 18 | — | 2.2667 | 4.5333 | — | 2.212 | 6.8 | 7.9 | 0.63591 | 2.1053 | 2.6904 | 3.23
| 12+12 | 12 | 12 | — | 3.15 | 3.15 | — | 2.212 | 6.3 | 7.663 | 0.63591 | 1.9505 | 2.6415 | 3.23
| 12+18 | 12 | 18 | — | 2.72 | 4.08 | — | 2.212 | 6.8 | 7.9 | 0.63591 | 2.1053 | 2.6904 | 3.23
1:3 | 7+7+7 | 7 | 7 | 7 | 2.4333 | 2.4333 | 2.4333 | 2.765 | 7.3 | 8.69 | 0.7582 | 2.2601 | 2.9105 | 3.23
| 7+7+9 | 7 | 7 | 9 | 2.2522 | 2.2522 | 2.8957 | 2.765 | 7.4 | 8.69 | 0.7582 | 2.291 | 2.9105 | 3.23
| 7+7+12 | 7 | 7 | 12 | 2.1269 | 2.1269 | 3.6462 | 2.765 | 7.9 | 8.69 | 0.7582 | 2.4458 | 2.9105 | 3.23
| 7+7+18 | 7 | 7 | 18 | 1.7281 | 1.7281 | 4.4437 | 2.765 | 7.9 | 8.69 | 0.7582 | 2.4458 | 2.9105 | 3.23
| 7+9+9 | 7 | 9 | 9 | 2.128 | 2.736 | 2.736 | 2.765 | 7.6 | 8.69 | 0.7582 | 2.3529 | 2.9105 | 3.23
| 7+9+12 | 7 | 9 | 12 | 1.975 | 2.5393 | 3.3857 | 2.765 | 7.9 | 8.69 | 0.7582 | 2.4458 | 2.9105 | 3.23
| 7+9+18 | 7 | 9 | 18 | 1.6265 | 2.0912 | 4.1824 | 2.765 | 7.9 | 8.69 | 0.7582 | 2.4458 | 2.9105 | 3.23
| 7+12+12 | 7 | 12 | 12 | 1.7839 | 3.0581 | 3.0581 | 2.765 | 7.9 | 8.69 | 0.7582 | 2.4458 | 2.9105 | 3.23
| 9+9+9 | 9 | 9 | 9 | 2.6333 | 2.6333 | 2.6333 | 2.765 | 7.9 | 8.69 | 0.7582 | 2.4458 | 2.9105 | 3.23
| 9+9+12 | 9 | 9 | 12 | 2.37 | 2.37 | 3.16 | 2.765 | 7.9 | 8.69 | 0.7582 | 2.4458 | 2.9105 | 3.23
| 9+12+12 | 9 | 12 | 12 | 2.1545 | 2.8727 | 2.8727 | 2.765 | 7.9 | 8.69 | 0.7582 | 2.4458 | 2.9105 | 3.23
HEATING
Comb. | Indoor Units | Combinations (x1000 Btu/h) |  |  | Rated Capacity (kW)(Nom. heating) |  |  | Total Heating Capacity (kW) |  |  | Total Power Input (kW) |  |  | COP (W/W)
|  | Unit A | Unit B | Unit C | Unit A | Unit B | Unit C | Min. | Rated | Max. | Min. | Rated | Max.
1:1 | 7 | 7 | — | — | 2.5 | — | — | 1.58 | 2.5 | 2.9 | 0.4 | 0.69252 | 0.86565 | 3.61
| 9 | 9 | — | — | 3 | — | — | 1.58 | 3 | 3.2 | 0.4 | 0.83102 | 1.0388 | 3.61
| 12 | 12 | — | — | 3.8 | — | — | 1.58 | 3.8 | 3.9 | 0.4 | 1.0526 | 1.2632 | 3.61
| 18 | 18 | — | — | 5.6 | — | — | 1.817 | 5.6 | 6.952 | 0.5 | 1.5512 | 1.7839 | 3.61
1:2 | 7+7 | 7 | 7 | — | 2.5 | 2.5 | — | 2.212 | 5 | 6.32 | 0.55215 | 1.3812 | 1.8051 | 3.62
| 7+9 | 7 | 9 | — | 2.45 | 3.15 | — | 2.212 | 5.6 | 6.715 | 0.55215 | 1.5427 | 1.9113 | 3.63
| 7+12 | 7 | 12 | — | 2.2105 | 3.7895 | — | 2.212 | 6 | 7.11 | 0.55215 | 1.6129 | 2.1237 | 3.72
| 7+18 | 7 | 18 | — | 1.96 | 5.04 | — | 2.212 | 7 | 7.9 | 0.55215 | 1.8767 | 2.336 | 3.73
| 9+9 | 9 | 9 | — | 3 | 3 | — | 2.212 | 6 | 7.11 | 0.55215 | 1.6129 | 2.1237 | 3.72
| 9+12 | 9 | 12 | — | 2.7 | 3.6 | — | 2.212 | 6.3 | 7.505 | 0.55215 | 1.689 | 2.2298 | 3.73
| 9+18 | 9 | 18 | — | 2.3333 | 4.6667 | — | 2.212 | 7 | 7.9 | 0.55215 | 1.8817 | 2.336 | 3.72
| 12+12 | 12 | 12 | — | 3.25 | 3.25 | — | 2.212 | 6.5 | 7.663 | 0.55215 | 1.7426 | 2.2935 | 3.73
| 12+18 | 12 | 18 | — | 2.8 | 4.2 | — | 2.212 | 7 | 7.9 | 0.55215 | 1.8817 | 2.336 | 3.72
1:3 | 7+7+7 | 7 | 7 | 7 | 2.2667 | 2.2667 | 2.2667 | 2.765 | 6.8 | 8.69 | 0.65833 | 1.8231 | 2.5272 | 3.73
| 7+7+9 | 7 | 7 | 9 | 2.1304 | 2.1304 | 2.7391 | 2.765 | 7 | 8.69 | 0.65833 | 1.8817 | 2.5272 | 3.72
| 7+7+12 | 7 | 7 | 12 | 2.0515 | 2.0515 | 3.5169 | 2.765 | 7.62 | 8.69 | 0.65833 | 2.0429 | 2.5272 | 3.73
| 7+7+18 | 7 | 7 | 18 | 1.75 | 1.75 | 4.5 | 2.765 | 8 | 8.69 | 0.65833 | 2.1505 | 2.5272 | 3.72
| 7+9+9 | 7 | 9 | 9 | 2.1336 | 2.7432 | 2.7432 | 2.765 | 7.62 | 8.69 | 0.65833 | 2.0429 | 2.5272 | 3.73
| 7+9+12 | 7 | 9 | 12 | 1.975 | 2.5393 | 3.3857 | 2.765 | 7.9 | 8.69 | 0.65833 | 2.1237 | 2.5272 | 3.72
| 7+9+18 | 7 | 9 | 18 | 1.6471 | 2.1176 | 4.2353 | 2.765 | 8 | 8.69 | 0.65833 | 2.1505 | 2.5272 | 3.72
| 7+12+12 | 7 | 12 | 12 | 1.8065 | 3.0968 | 3.0968 | 2.765 | 8 | 8.69 | 0.65833 | 2.1505 | 2.5272 | 3.72
| 9+9+9 | 9 | 9 | 9 | 2.6333 | 2.6333 | 2.6333 | 2.765 | 7.9 | 8.69 | 0.65833 | 2.1237 | 2.5272 | 3.72
| 9+9+12 | 9 | 9 | 12 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 2.765 | 8 | 8.69 | 0.65833 | 2.1505 | 2.5272 | 3.72
| 9+12+12 | 9 | 12 | 12 | 2.1818 | 2.9091 | 2.9091 | 2.765 | 8 | 8.69 | 0.65833 | 2.1505 | 2.5272 | 3.72

## 28K
Indoor Combination and Variable Capacity for 28K Heat Pump(System 4)
COOLING
Comb. | Indoor Units | Combinations (x1000 Btu/h) |  |  |  | Rated Capacity (kW)(Nom. cooling) |  |  |  | Total Cooling Capacity (kW) |  |  | Total Power Input (kW) |  |  | EER (W/W)
|  | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Min. | Rated | Max. | Min. | Rated | Max.
1:1 | 7 | 7 | — | — | — | 2 | — | — | — | 1.5189 | 2 | 2.9 | 0.4 | 0.62305 | 0.77882 | 3.21
| 9 | 9 | — | — | — | 2.5 | — | — | — | 1.5189 | 2.5 | 3.2 | 0.4 | 0.77882 | 0.97352 | 3.21
| 12 | 12 | — | — | — | 3.5 | — | — | — | 1.5189 | 3.5 | 3.9 | 0.4 | 1.0903 | 1.3084 | 3.21
| 18 | 18 | — | — | — | 5 | — | — | — | 1.7241 | 5 | 6.5 | 0.5 | 1.5528 | 1.7857 | 3.22
| 24 | 24 | — | — | — | 7 | — | — | — | 1.8883 | 7 | 8.2 | 0.65 | 2.1739 | 2.2826 | 3.22
1:2 | 7+7 | 7 | 7 | — | — | 2.1 | 2.1 | — | — | 2.0525 | 4.2 | 6.0754 | 0.61822 | 1.3084 | 1.9783 | 3.21
| 7+9 | 7 | 9 | — | — | 2.0562 | 2.6437 | — | — | 2.0525 | 4.7 | 6.4038 | 0.61822 | 1.4642 | 2.102 | 3.21
| 7+12 | 7 | 12 | — | — | 1.9526 | 3.3474 | — | — | 2.0525 | 5.3 | 6.8143 | 0.61822 | 1.6511 | 2.2256 | 3.21
| 7+18 | 7 | 18 | — | — | 1.96 | 5.04 | — | — | 2.0525 | 7 | 7.5532 | 0.61822 | 2.1807 | 2.7202 | 3.21
| 7+24 | 7 | 24 | — | — | 2.0323 | 6.9677 | — | — | 2.0525 | 9 | 8.7847 | 0.61822 | 2.8037 | 2.9427 | 3.21
| 9+9 | 9 | 9 | — | — | 2.65 | 2.65 | — | — | 2.0525 | 5.3 | 6.8143 | 0.61822 | 1.6511 | 2.2256 | 3.21
| 9+12 | 9 | 12 | — | — | 2.5714 | 3.4286 | — | — | 2.0525 | 6 | 6.9785 | 0.61822 | 1.8692 | 2.3492 | 3.21
| 9+18 | 9 | 18 | — | — | 2.4333 | 4.8667 | — | — | 2.0525 | 7.3 | 7.5532 | 0.61822 | 2.2741 | 2.7202 | 3.21
| 9+24 | 9 | 24 | — | — | 2.7 | 7.2 | — | — | 2.0525 | 9.9 | 8.3742 | 0.61822 | 3.0841 | 2.9675 | 3.21
| 12+12 | 12 | 12 | — | — | 3.25 | 3.25 | — | — | 2.0525 | 6.5 | 7.389 | 0.61822 | 2.0249 | 2.4234 | 3.21
| 12+18 | 12 | 18 | — | — | 2.92 | 4.38 | — | — | 2.0525 | 7.3 | 7.5532 | 0.61822 | 2.2741 | 2.7202 | 3.21
| 12+24 | 12 | 24 | — | — | 3.1667 | 6.3333 | — | — | 2.0525 | 9.5 | 7.9637 | 0.61822 | 2.9595 | 2.9922 | 3.21
| 18+18 | 18 | 18 | — | — | 3.75 | 3.75 | — | — | 2.0525 | 7.5 | 7.5532 | 0.61822 | 2.3364 | 2.7202 | 3.21
1:3 | 7+7+7 | 7 | 7 | 7 | — | 2 | 2 | 2 | — | 2.6272 | 6 | 8.4563 | 0.74187 | 1.8462 | 2.8686 | 3.25
| 7+7+9 | 7 | 7 | 9 | — | 1.9783 | 1.9783 | 2.5435 | — | 2.6272 | 6.5 | 8.4563 | 0.74187 | 2 | 2.8686 | 3.25
| 7+7+12 | 7 | 7 | 12 | — | 1.9115 | 1.9115 | 3.2769 | — | 2.6272 | 7.1 | 8.4563 | 0.74187 | 2.1846 | 2.8686 | 3.25
| 7+7+18 | 7 | 7 | 18 | — | 1.7063 | 1.7063 | 4.3875 | — | 2.6272 | 7.8 | 8.4563 | 0.74187 | 2.4 | 2.8686 | 3.25
| 7+9+9 | 7 | 9 | 9 | — | 1.904 | 2.448 | 2.68 | — | 2.6272 | 6.8 | 8.4563 | 0.74187 | 2.0923 | 2.8686 | 3.25
| 7+9+12 | 7 | 9 | 12 | — | 1.875 | 2.4107 | 3.2143 | — | 2.6272 | 7.5 | 8.4563 | 0.74187 | 2.3077 | 2.8686 | 3.25
| 7+9+18 | 7 | 9 | 18 | — | 1.6059 | 2.0647 | 4.1294 | — | 2.6272 | 7.8 | 8.4563 | 0.74187 | 2.4 | 2.8686 | 3.25
| 7+12+12 | 7 | 12 | 12 | — | 1.7613 | 3.0194 | 3.0194 | — | 2.6272 | 7.8 | 8.4563 | 0.74187 | 2.4 | 2.8686 | 3.25
| 9+9+9 | 9 | 9 | 9 | — | 2.3667 | 2.3667 | 2.3667 | — | 2.6272 | 7.1 | 8.4563 | 0.74187 | 2.1846 | 2.8686 | 3.25
| 9+9+12 | 9 | 9 | 12 | — | 2.34 | 2.34 | 3.12 | — | 2.6272 | 7.8 | 8.4563 | 0.74187 | 2.4 | 2.8686 | 3.25
| 9+9+18 | 9 | 9 | 18 | — | 1.95 | 1.95 | 3.9 | — | 2.6272 | 7.8 | 8.4563 | 0.74187 | 2.4 | 2.8686 | 3.25
| 9+12+12 | 9 | 12 | 12 | — | 2.1273 | 2.8364 | 2.8364 | — | 2.6272 | 7.8 | 8.4563 | 0.74187 | 2.4 | 2.8686 | 3.25
| 12+12+12 | 12 | 12 | 12 | — | 2.6 | 2.6 | 2.6 | — | 2.6272 | 7.8 | 8.4563 | 0.74187 | 2.4 | 2.8686 | 3.25
1:4 | 7+7+7+7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2.0525 | 2.0525 | 2.0525 | 2.0525 | 3.0377 | 8.21 | 9.9341 | 0.84078 | 2.4729 | 3.0911 | 3.32
| 7+7+7+9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 1.9157 | 1.9157 | 1.9157 | 2.463 | 3.0377 | 8.21 | 9.9341 | 0.84078 | 2.4729 | 3.0911 | 3.32
| 7+7+7+12 | 7 | 7 | 7 | 12 | 1.7415 | 1.7415 | 1.7415 | 2.9855 | 3.0377 | 8.21 | 9.9341 | 0.84078 | 2.4729 | 3.0911 | 3.32
| 7+7+9+9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 1.7959 | 1.7959 | 2.3091 | 2.3091 | 3.0377 | 8.21 | 9.9341 | 0.84078 | 2.4729 | 3.0911 | 3.32
| 7+7+9+12 | 7 | 7 | 9 | 12 | 1.642 | 1.642 | 2.1111 | 2.8149 | 3.0377 | 8.21 | 9.9341 | 0.84078 | 2.4879 | 3.0911 | 3.3
| 7+9+9+9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 1.6903 | 2.1732 | 2.1732 | 2.1732 | 3.0377 | 8.21 | 9.9341 | 0.84078 | 2.4804 | 3.0911 | 3.31
| 9+9+9+9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2.0525 | 2.0525 | 2.0525 | 2.0525 | 3.0377 | 8.21 | 9.9341 | 0.84078 | 2.4954 | 3.0911 | 3.29
HEATING
Comb. | Indoor Units | Combinations (x1000 Btu/h) |  |  |  | Rated Capacity (kW)(Nom. heating) |  |  |  | Total Heating Capacity (kW) |  |  | Total Power Input (kW) |  |  | COP (W/W)
|  | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Min. | Rated | Max. | Min. | Rated | Max.
1:1 | 7 | 7 | — | — | — | 2.5 | — | — | — | 1.6835 | 2.5 | 2.9 | 0.4 | 0.69252 | 0.86565 | 3.61
| 9 | 9 | — | — | — | 3 | — | — | — | 1.6835 | 3 | 3.2 | 0.4 | 0.83102 | 1.0388 | 3.61
| 12 | 12 | — | — | — | 3.8 | — | — | — | 1.6835 | 3.8 | 3.9 | 0.4 | 1.0526 | 1.2632 | 3.61
| 18 | 18 | — | — | — | 5.6 | — | — | — | 1.911 | 5.6 | 7.007 | 0.5 | 1.5512 | 1.7839 | 3.61
| 24 | 24 | — | — | — | 7.6 | — | — | — | 1.911 | 7.6 | 8.5 | 0.7 | 2.1053 | 2.2105 | 3.61
1:2 | 7+7 | 7 | 7 | — | — | 2.5 | 2.5 | — | — | 2.275 | 5 | 6.734 | 0.61156 | 1.385 | 1.957 | 3.61
| 7+9 | 7 | 9 | — | — | 2.45 | 3.15 | — | — | 2.275 | 5.6 | 7.098 | 0.61156 | 1.5512 | 2.0793 | 3.61
| 7+12 | 7 | 12 | — | — | 2.2105 | 3.7895 | — | — | 2.275 | 6 | 7.553 | 0.61156 | 1.662 | 2.2016 | 3.61
| 7+18 | 7 | 18 | — | — | 2.184 | 5.616 | — | — | 2.275 | 7.8 | 8.372 | 0.61156 | 2.1607 | 2.6909 | 3.61
| 7+24 | 7 | 24 | — | — | 2.2129 | 7.5871 | — | — | 2.275 | 9.8 | 9.737 | 0.61156 | 2.7147 | 2.911 | 3.61
| 9+9 | 9 | 9 | — | — | 3 | 3 | — | — | 2.275 | 6 | 7.553 | 0.61156 | 1.662 | 2.2016 | 3.61
| 9+12 | 9 | 12 | — | — | 3 | 4 | — | — | 2.275 | 7 | 7.735 | 0.61156 | 1.9391 | 2.3239 | 3.61
| 9+18 | 9 | 18 | — | — | 2.6333 | 5.2667 | — | — | 2.275 | 7.9 | 8.372 | 0.61156 | 2.1884 | 2.6909 | 3.61
| 9+24 | 9 | 24 | — | — | 2.5909 | 6.9091 | — | — | 2.275 | 9.5 | 9.282 | 0.61156 | 2.6316 | 2.9355 | 3.61
| 12+12 | 12 | 12 | — | — | 3.75 | 3.75 | — | — | 2.275 | 7.5 | 8.19 | 0.61156 | 2.0776 | 2.3973 | 3.61
| 12+18 | 12 | 18 | — | — | 3.2 | 4.8 | — | — | 2.275 | 8 | 8.372 | 0.61156 | 2.2161 | 2.6909 | 3.61
| 12+24 | 12 | 24 | — | — | 3.3333 | 6.6667 | — | — | 2.275 | 10 | 8.372 | 0.61156 | 2.7701 | 2.6909 | 3.61
| 18+18 | 18 | 18 | — | — | 4 | 4 | — | — | 2.275 | 8 | 8.372 | 0.61156 | 2.2161 | 2.6909 | 3.61
1:3 | 7+7+7 | 7 | 7 | 7 | — | 2.3333 | 2.3333 | 2.3333 | — | 2.912 | 7 | 9.373 | 0.73387 | 1.9178 | 2.8376 | 3.65
| 7+7+9 | 7 | 7 | 9 | — | 2.3739 | 2.3739 | 3.0522 | — | 2.912 | 7.8 | 9.373 | 0.73387 | 2.137 | 2.8376 | 3.65
| 7+7+12 | 7 | 7 | 12 | — | 2.2885 | 2.2885 | 3.9231 | — | 2.912 | 8.5 | 9.373 | 0.73387 | 2.2788 | 2.8376 | 3.73
| 7+7+18 | 7 | 7 | 18 | — | 1.925 | 1.925 | 4.95 | — | 2.912 | 8.8 | 9.373 | 0.73387 | 2.3656 | 2.8376 | 3.72
| 7+9+9 | 7 | 9 | 9 | — | 2.38 | 3.06 | 2.68 | — | 2.912 | 8.5 | 9.373 | 0.73387 | 2.2788 | 2.8376 | 3.73
| 7+9+12 | 7 | 9 | 12 | — | 2.2 | 2.8286 | 3.7714 | — | 2.912 | 8.8 | 9.373 | 0.73387 | 2.3592 | 2.8376 | 3.73
| 7+9+18 | 7 | 9 | 18 | — | 1.8118 | 2.3294 | 4.6588 | — | 2.912 | 8.8 | 9.373 | 0.73387 | 2.3656 | 2.8376 | 3.72
| 7+12+12 | 7 | 12 | 12 | — | 1.9871 | 3.4065 | 3.4065 | — | 2.912 | 8.8 | 9.373 | 0.73387 | 2.3592 | 2.8376 | 3.73
| 9+9+9 | 9 | 9 | 9 | — | 2.9333 | 2.9333 | 2.9333 | — | 2.912 | 8.8 | 9.373 | 0.73387 | 2.3592 | 2.8376 | 3.73
| 9+9+12 | 9 | 9 | 12 | — | 2.64 | 2.64 | 3.52 | — | 2.912 | 8.8 | 9.373 | 0.73387 | 2.3592 | 2.8376 | 3.73
| 9+9+18 | 9 | 9 | 18 | — | 2.2 | 2.2 | 4.4 | — | 2.912 | 8.8 | 9.373 | 0.73387 | 2.3656 | 2.8376 | 3.72
| 9+12+12 | 9 | 12 | 12 | — | 2.4 | 3.2 | 3.2 | — | 2.912 | 8.8 | 9.373 | 0.73387 | 2.3656 | 2.8376 | 3.72
| 12+12+12 | 12 | 12 | 12 | — | 2.9333 | 2.9333 | 2.9333 | — | 2.912 | 8.8 | 9.373 | 0.73387 | 2.3656 | 2.8376 | 3.72
1:4 | 7+7+7+7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2.275 | 2.275 | 2.275 | 2.275 | 3.367 | 9.1 | 11.011 | 0.83172 | 2.4462 | 3.0578 | 3.72
| 7+7+7+9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 2.1233 | 2.1233 | 2.1233 | 2.73 | 3.367 | 9.1 | 11.011 | 0.83172 | 2.4462 | 3.0578 | 3.72
| 7+7+7+12 | 7 | 7 | 7 | 12 | 1.9303 | 1.9303 | 1.9303 | 3.3091 | 3.367 | 9.1 | 11.011 | 0.83172 | 2.4462 | 3.0578 | 3.72
| 7+7+9+9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 1.9906 | 1.9906 | 2.5594 | 2.5594 | 3.367 | 9.1 | 11.011 | 0.83172 | 2.4462 | 3.0578 | 3.72
| 7+7+9+12 | 7 | 7 | 9 | 12 | 1.82 | 1.82 | 2.34 | 3.12 | 3.367 | 9.1 | 11.011 | 0.83172 | 2.4462 | 3.0578 | 3.72
| 7+9+9+9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 1.8735 | 2.4088 | 2.4088 | 2.4088 | 3.367 | 9.1 | 11.011 | 0.83172 | 2.4462 | 3.0578 | 3.72
| 9+9+9+9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2.275 | 2.275 | 2.275 | 2.275 | 3.367 | 9.1 | 11.011 | 0.83172 | 2.4462 | 3.0578 | 3.72

## 36K
Indoor Combination and Variable Capacity for 36K Heat Pump(System 4)
COOLING
Comb. | Indoor Units | Combinations (x1000 Btu/h) |  |  |  | Rated Capacity (kW)(Nom. cooling) |  |  |  | Total Cooling Capacity (kW) |  |  | Total Power Input (kW) |  |  | EER (W/W)
|  | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Min. | Rated | Max. | Min. | Rated | Max.
1:1 | 7 | 7 | — | — | — | 2 | — | — | — | 1.59 | 2 | 2.9 | 0.45 | 0.62305 | 0.77882 | 3.21
| 9 | 9 | — | — | — | 2.5 | — | — | — | 1.59 | 2.5 | 3.2 | 0.45 | 0.77882 | 0.97352 | 3.21
| 12 | 12 | — | — | — | 3.5 | — | — | — | 1.59 | 3.5 | 3.9 | 0.45 | 1.0903 | 1.3084 | 3.21
| 18 | 18 | — | — | — | 5 | — | — | — | 1.802 | 5 | 6.5 | 0.58 | 1.5576 | 1.7913 | 3.21
| 24 | 24 | — | — | — | 7 | — | — | — | 2.006 | 7 | 8 | 0.62 | 2.1807 | 2.2897 | 3.21
1:2 | 7+7 | 7 | 7 | — | — | 2.1 | 2.1 | — | — | 2.226 | 4.2 | 6.36 | 0.62741 | 1.3084 | 2.1464 | 3.21
| 7+9 | 7 | 9 | — | — | 2.0562 | 2.6437 | — | — | 2.226 | 4.7 | 6.572 | 0.62741 | 1.4642 | 2.3115 | 3.21
| 7+12 | 7 | 12 | — | — | 2.0263 | 3.4737 | — | — | 2.226 | 5.5 | 6.89 | 0.62741 | 1.7134 | 2.4766 | 3.21
| 7+24 | 7 | 24 | — | — | 2.0548 | 7.0452 | — | — | 2.226 | 9.1 | 11.21 | 0.62741 | 2.8349 | 3.1371 | 3.21
| 7+18 | 7 | 18 | — | — | 1.96 | 5.04 | — | — | 2.226 | 7 | 8.48 | 0.62741 | 2.1807 | 2.9059 | 3.21
| 9+9 | 9 | 9 | — | — | 2.65 | 2.65 | — | — | 2.226 | 5.3 | 6.89 | 0.62741 | 1.6511 | 2.4766 | 3.21
| 9+12 | 9 | 12 | — | — | 2.5714 | 3.4286 | — | — | 2.226 | 6 | 7.42 | 0.62741 | 1.8692 | 2.6417 | 3.21
| 9+18 | 9 | 18 | — | — | 2.5 | 5 | — | — | 2.226 | 7.5 | 9.54 | 0.62741 | 2.3364 | 2.972 | 3.21
| 9+24 | 9 | 24 | — | — | 2.6455 | 7.0545 | — | — | 2.226 | 9.7 | 11.8 | 0.62741 | 3.0218 | 3.3022 | 3.21
| 12+12 | 12 | 12 | — | — | 3.5 | 3.5 | — | — | 2.226 | 7 | 7.95 | 0.62741 | 2.1807 | 2.8069 | 3.21
| 12+18 | 12 | 18 | — | — | 3.4 | 5.1 | — | — | 2.226 | 8.5 | 10.07 | 0.62741 | 2.648 | 2.972 | 3.21
| 12+24 | 12 | 24 | — | — | 3.3333 | 6.6667 | — | — | 2.226 | 10 | 11.8 | 0.62741 | 3.1153 | 3.2361 | 3.21
| 18+18 | 18 | 18 | — | — | 5 | 5 | — | — | 2.226 | 10 | 10.6 | 0.62741 | 3.1153 | 3.3022 | 3.21
1:3 | 7+7+7 | 7 | 7 | 7 | — | 2 | 2 | 2 | — | 2.862 | 6 | 7.42 | 0.79252 | 1.8462 | 2.972 | 3.25
| 7+7+9 | 7 | 7 | 9 | — | 1.9783 | 1.9783 | 2.5435 | — | 2.862 | 6.5 | 7.95 | 0.79252 | 2.0124 | 3.1371 | 3.23
| 7+7+12 | 7 | 7 | 12 | — | 2.0192 | 2.0192 | 3.4615 | — | 2.862 | 7.5 | 9.01 | 0.79252 | 2.3292 | 3.3022 | 3.22
| 7+7+18 | 7 | 7 | 18 | — | 1.9688 | 1.9688 | 5.0625 | — | 2.862 | 9 | 11.66 | 0.79252 | 2.8037 | 3.6324 | 3.21
| 7+7+24 | 7 | 7 | 24 | — | 2.0263 | 2.0263 | 6.9474 | — | 2.862 | 11 | 13.25 | 0.79252 | 3.4161 | 3.7975 | 3.22
| 7+9+9 | 7 | 9 | 9 | — | 1.96 | 2.52 | 2.52 | — | 2.862 | 7 | 9.01 | 0.79252 | 2.1672 | 3.3022 | 3.23
| 7+9+12 | 7 | 9 | 12 | — | 2 | 2.5714 | 3.4286 | — | 2.862 | 8 | 10.07 | 0.79252 | 2.4845 | 3.4673 | 3.22
| 7+9+18 | 7 | 9 | 18 | — | 1.9559 | 2.5147 | 5.0294 | — | 2.862 | 9.5 | 11.66 | 0.79252 | 2.9595 | 3.6324 | 3.21
| 7+9+24 | 7 | 9 | 24 | — | 2.0125 | 2.5875 | 6.9 | — | 2.862 | 11.5 | 13.25 | 0.79252 | 3.5714 | 3.8305 | 3.22
| 7+12+12 | 7 | 12 | 12 | — | 2.0323 | 3.4839 | 3.4839 | — | 2.862 | 9 | 10.6 | 0.79252 | 2.8037 | 3.4673 | 3.21
| 7+12+18 | 7 | 12 | 18 | — | 1.8919 | 3.2432 | 4.8649 | — | 2.862 | 10 | 11.66 | 0.79252 | 3.1153 | 3.6324 | 3.21
| 7+12+24 | 7 | 12 | 24 | — | 1.8721 | 3.2093 | 6.4186 | — | 2.862 | 11.5 | 13.25 | 0.79252 | 3.5714 | 3.7645 | 3.22
| 7+18+18 | 7 | 18 | 18 | — | 1.6279 | 4.186 | 4.186 | — | 2.862 | 10 | 11.66 | 0.79252 | 3.1153 | 3.6324 | 3.21
| 9+9+9 | 9 | 9 | 9 | — | 2.5 | 2.5 | 2.5 | — | 2.862 | 7.5 | 10.07 | 0.79252 | 2.3364 | 3.4673 | 3.21
| 9+9+12 | 9 | 9 | 12 | — | 2.55 | 2.55 | 3.4 | — | 2.862 | 8.5 | 10.6 | 0.79252 | 2.648 | 3.4673 | 3.21
| 9+9+18 | 9 | 9 | 18 | — | 2.5 | 2.5 | 5 | — | 2.862 | 10 | 11.66 | 0.79252 | 3.1153 | 3.6324 | 3.21
| 9+9+24 | 9 | 9 | 24 | — | 2.4643 | 2.4643 | 6.5714 | — | 2.862 | 11.5 | 11.66 | 0.79252 | 3.5714 | 3.6324 | 3.22
| 9+12+12 | 9 | 12 | 12 | — | 2.5909 | 3.4545 | 3.4545 | — | 2.862 | 9.5 | 11.66 | 0.79252 | 2.9595 | 3.6324 | 3.21
| 9+12+18 | 9 | 12 | 18 | — | 2.3077 | 3.0769 | 4.6154 | — | 2.862 | 10 | 11.66 | 0.79252 | 3.1153 | 3.6324 | 3.21
| 9+12+24 | 9 | 12 | 24 | — | 2 | 2.6667 | 5.3333 | — | 2.862 | 10 | 11.66 | 0.79252 | 3.1056 | 3.6324 | 3.22
| 9+18+18 | 9 | 18 | 18 | — | 2 | 4 | 4 | — | 2.862 | 10 | 11.66 | 0.79252 | 3.1153 | 3.6324 | 3.21
| 12+12+12 | 12 | 12 | 12 | — | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | — | 2.862 | 10 | 11.66 | 0.79252 | 3.1153 | 3.6324 | 3.21
| 12+12+18 | 12 | 12 | 18 | — | 2.8571 | 2.8571 | 4.2857 | — | 2.862 | 10 | 11.66 | 0.79252 | 3.1153 | 3.6324 | 3.21
1:4 | 7+7+7+7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 3.71 | 8.2 | 10.6 | 0.89159 | 2.3034 | 3.3022 | 3.56
| 7+7+7+9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 1.9833 | 1.9833 | 1.9833 | 2.55 | 3.71 | 8.5 | 11.66 | 0.89159 | 2.5 | 3.4673 | 3.4
| 7+7+7+12 | 7 | 7 | 7 | 12 | 2.0152 | 2.0152 | 2.0152 | 3.4545 | 3.71 | 9.5 | 12.72 | 0.89159 | 2.8788 | 3.6324 | 3.3
| 7+7+7+18 | 7 | 7 | 7 | 18 | 1.8846 | 1.8846 | 1.8846 | 4.8462 | 3.71 | 10.5 | 13.78 | 0.89159 | 3.271 | 4.2928 | 3.21
| 7+7+9+9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 1.9688 | 1.9688 | 2.5312 | 2.5312 | 3.71 | 9 | 12.72 | 0.89159 | 2.7273 | 3.6324 | 3.3
| 7+7+9+12 | 7 | 7 | 9 | 12 | 2 | 2 | 2.5714 | 3.4286 | 3.71 | 10 | 13.25 | 0.89159 | 3.1153 | 3.9626 | 3.21
| 7+7+9+18 | 7 | 7 | 9 | 18 | 1.7927 | 1.7927 | 2.3049 | 4.6098 | 3.71 | 10.5 | 13.78 | 0.89159 | 3.271 | 4.2928 | 3.21
| 7+7+12+12 | 7 | 7 | 12 | 12 | 1.9342 | 1.9342 | 3.3158 | 3.3158 | 3.71 | 10.5 | 13.78 | 0.89159 | 3.271 | 4.2928 | 3.21
| 7+9+9+9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 1.9559 | 2.5147 | 2.5147 | 2.5147 | 3.71 | 9.5 | 13.25 | 0.89159 | 2.9412 | 3.7975 | 3.23
| 7+9+9+12 | 7 | 9 | 9 | 12 | 2.0054 | 2.5784 | 2.5784 | 3.4378 | 3.71 | 10.6 | 13.78 | 0.89159 | 3.3022 | 4.2928 | 3.21
| 7+9+9+18 | 7 | 9 | 9 | 18 | 1.7256 | 2.2186 | 2.2186 | 4.4372 | 3.71 | 10.6 | 13.78 | 0.89159 | 3.3022 | 4.2928 | 3.21
| 7+9+12+12 | 7 | 9 | 12 | 12 | 1.855 | 2.385 | 3.18 | 3.18 | 3.71 | 10.6 | 13.78 | 0.89159 | 3.3022 | 4.2928 | 3.21
| 7+12+12+12 | 7 | 12 | 12 | 12 | 1.7256 | 2.9581 | 2.9581 | 2.9581 | 3.71 | 10.6 | 13.78 | 0.89159 | 3.3022 | 4.2928 | 3.21
| 9+9+9+9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 3.71 | 10.6 | 13.78 | 0.89159 | 3.3022 | 4.2928 | 3.21
| 9+9+9+12 | 9 | 9 | 9 | 12 | 2.4462 | 2.4462 | 2.4462 | 3.2615 | 3.71 | 10.6 | 13.78 | 0.89159 | 3.3022 | 4.2928 | 3.21
| 9+9+9+18 | 9 | 9 | 9 | 18 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 4.24 | 3.71 | 10.6 | 13.78 | 0.89159 | 3.3022 | 4.2928 | 3.21
| 9+9+12+12 | 9 | 9 | 12 | 12 | 2.2714 | 2.2714 | 3.0286 | 3.0286 | 3.71 | 10.6 | 13.78 | 0.89159 | 3.3022 | 4.2928 | 3.21
| 9+12+12+12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 2.12 | 2.8267 | 2.8267 | 2.8267 | 3.71 | 10.6 | 13.78 | 0.89159 | 3.3022 | 4.2928 | 3.21
HEATING
Comb. | Indoor Units | Combinations (x1000 Btu/h) |  |  |  | Rated Capacity (kW)(Nom. heating) |  |  |  | Total Heating Capacity (kW) |  |  | Total Power Input (kW) |  |  | COP (W/W)
|  | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Min. | Rated | Max. | Min. | Rated | Max.
1:1 | 7 | 7 | — | — | — | 2.5 | — | — | — | 1.8 | 2.5 | 2.9 | 0.45 | 0.69061 | 0.86326 | 3.62
| 9 | 9 | — | — | — | 3 | — | — | — | 1.8 | 3 | 3.2 | 0.45 | 0.82873 | 1.0359 | 3.62
| 12 | 12 | — | — | — | 3.8 | — | — | — | 1.8 | 3.8 | 3.9 | 0.45 | 1.0497 | 1.2597 | 3.62
| 18 | 18 | — | — | — | 5.6 | — | — | — | 2.04 | 5.6 | 7 | 0.55 | 1.5512 | 1.7839 | 3.61
| 24 | 24 | — | — | — | 7.6 | — | — | — | 2.04 | 7.6 | 8.5 | 0.7 | 2.1053 | 2.2105 | 3.61
1:2 | 7+7 | 7 | 7 | — | — | 2.5 | 2.5 | — | — | 2.52 | 5 | 7.2 | 0.6281 | 1.3774 | 2.1488 | 3.63
| 7+9 | 7 | 9 | — | — | 2.45 | 3.15 | — | — | 2.52 | 5.6 | 7.44 | 0.6281 | 1.5427 | 2.314 | 3.63
| 7+12 | 7 | 12 | — | — | 2.2105 | 3.7895 | — | — | 2.52 | 6 | 7.8 | 0.6281 | 1.6529 | 2.4793 | 3.63
| 7+18 | 7 | 18 | — | — | 2.24 | 5.76 | — | — | 2.52 | 8 | 9.6 | 0.6281 | 2.2099 | 2.9091 | 3.62
| 7+24 | 7 | 24 | — | — | 2.2129 | 7.5871 | — | — | 2.52 | 9.8 | 11.4 | 0.6281 | 2.7072 | 3.2066 | 3.62
| 9+9 | 9 | 9 | — | — | 3 | 3 | — | — | 2.52 | 6 | 7.8 | 0.6281 | 1.6529 | 2.4793 | 3.63
| 9+12 | 9 | 12 | — | — | 3 | 4 | — | — | 2.52 | 7 | 8.4 | 0.6281 | 1.9284 | 2.6446 | 3.63
| 9+18 | 9 | 18 | — | — | 2.9333 | 5.8667 | — | — | 2.52 | 8.8 | 10.8 | 0.6281 | 2.4309 | 2.9752 | 3.62
| 9+24 | 9 | 24 | — | — | 2.7818 | 7.4182 | — | — | 2.52 | 10.2 | 12 | 0.6281 | 2.8177 | 3.3058 | 3.62
| 12+12 | 12 | 12 | — | — | 3.75 | 3.75 | — | — | 2.52 | 7.5 | 9 | 0.6281 | 2.0718 | 2.8099 | 3.62
| 12+18 | 12 | 18 | — | — | 3.76 | 5.64 | — | — | 2.52 | 9.4 | 11.4 | 0.6281 | 2.5967 | 2.9752 | 3.62
| 12+24 | 12 | 24 | — | — | 3.5 | 7 | — | — | 2.52 | 10.5 | 12 | 0.6281 | 2.9006 | 3.2397 | 3.62
| 18+18 | 18 | 18 | — | — | 5.5 | 5.5 | — | — | 2.52 | 11 | 12 | 0.6281 | 3.0471 | 3.3058 | 3.61
1:3 | 7+7+7 | 7 | 7 | 7 | — | 2.5 | 2.5 | 2.5 | — | 3.24 | 7.5 | 8.4 | 0.79339 | 2.0548 | 2.9752 | 3.65
| 7+7+9 | 7 | 7 | 9 | — | 2.3739 | 2.3739 | 3.0522 | — | 3.24 | 7.8 | 9 | 0.79339 | 2.137 | 3.1405 | 3.65
| 7+7+12 | 7 | 7 | 12 | — | 2.2885 | 2.2885 | 3.9231 | — | 3.24 | 8.5 | 10.2 | 0.79339 | 2.3288 | 3.3058 | 3.65
| 7+7+18 | 7 | 7 | 18 | — | 2.5156 | 2.5156 | 6.4688 | — | 3.24 | 11.5 | 13.2 | 0.79339 | 3.168 | 3.6364 | 3.63
| 7+7+24 | 7 | 7 | 24 | — | 2.2105 | 2.2105 | 7.5789 | — | 3.24 | 12 | 13.8 | 0.79339 | 3.3058 | 3.8017 | 3.63
| 7+9+9 | 7 | 9 | 9 | — | 2.38 | 3.06 | 3.06 | — | 3.24 | 8.5 | 10.2 | 0.79339 | 2.3288 | 3.3058 | 3.65
| 7+9+12 | 7 | 9 | 12 | — | 2.5 | 3.2143 | 4.2857 | — | 3.24 | 10 | 11.4 | 0.79339 | 2.7397 | 3.4711 | 3.65
| 7+9+18 | 7 | 9 | 18 | — | 2.3676 | 3.0441 | 6.0882 | — | 3.24 | 11.5 | 13.2 | 0.79339 | 3.168 | 3.6364 | 3.63
| 7+9+24 | 7 | 9 | 24 | — | 2.1 | 2.7 | 7.2 | — | 3.24 | 12 | 13.8 | 0.79339 | 3.3058 | 3.8347 | 3.63
| 7+12+12 | 7 | 12 | 12 | — | 2.4839 | 4.2581 | 4.2581 | — | 3.24 | 11 | 12 | 0.79339 | 3.0303 | 3.4711 | 3.63
| 7+12+18 | 7 | 12 | 18 | — | 2.1757 | 3.7297 | 5.5946 | — | 3.24 | 11.5 | 13.2 | 0.79339 | 3.1768 | 3.6364 | 3.62
| 7+12+24 | 7 | 12 | 24 | — | 1.9535 | 3.3488 | 6.6977 | — | 3.24 | 12 | 13.8 | 0.79339 | 3.3149 | 3.7686 | 3.62
| 7+18+18 | 7 | 18 | 18 | — | 1.8721 | 4.814 | 4.814 | — | 3.24 | 11.5 | 13.2 | 0.79339 | 3.1856 | 3.6364 | 3.61
| 9+9+9 | 9 | 9 | 9 | — | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | — | 3.24 | 10 | 11.4 | 0.79339 | 2.7548 | 3.4711 | 3.63
| 9+9+12 | 9 | 9 | 12 | — | 3.3 | 3.3 | 4.4 | — | 3.24 | 11 | 12 | 0.79339 | 3.0303 | 3.4711 | 3.63
| 9+9+18 | 9 | 9 | 18 | — | 2.875 | 2.875 | 5.75 | — | 3.24 | 11.5 | 13.2 | 0.79339 | 3.1856 | 3.6364 | 3.61
| 9+9+24 | 9 | 9 | 24 | — | 2.5714 | 2.5714 | 6.8571 | — | 3.24 | 12 | 13.8 | 0.79339 | 3.3241 | 3.7686 | 3.61
| 9+12+12 | 9 | 12 | 12 | — | 3.1364 | 4.1818 | 4.1818 | — | 3.24 | 11.5 | 13.2 | 0.79339 | 3.168 | 3.6364 | 3.63
| 9+12+18 | 9 | 12 | 18 | — | 2.6538 | 3.5385 | 5.3077 | — | 3.24 | 11.5 | 13.2 | 0.79339 | 3.1768 | 3.6364 | 3.62
| 9+12+24 | 9 | 12 | 24 | — | 2.3 | 3.0667 | 6.1333 | — | 3.24 | 11.5 | 13.2 | 0.79339 | 3.1768 | 3.6364 | 3.62
| 9+18+18 | 9 | 18 | 18 | — | 2.3 | 4.6 | 4.6 | — | 3.24 | 11.5 | 13.2 | 0.79339 | 3.1856 | 3.6364 | 3.61
| 12+12+12 | 12 | 12 | 12 | — | 3.8333 | 3.8333 | 3.8333 | — | 3.24 | 11.5 | 13.2 | 0.79339 | 3.168 | 3.6364 | 3.63
| 12+12+18 | 12 | 12 | 18 | — | 3.2857 | 3.2857 | 4.9286 | — | 3.24 | 11.5 | 13.2 | 0.79339 | 3.1856 | 3.6364 | 3.61
1:4 | 7+7+7+7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.2 | 10 | 12 | 0.89256 | 2.5907 | 3.3058 | 3.86
| 7+7+7+9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 2.5667 | 2.5667 | 2.5667 | 3.3 | 4.2 | 11 | 12.6 | 0.89256 | 2.9333 | 3.4711 | 3.75
| 7+7+7+12 | 7 | 7 | 7 | 12 | 2.503 | 2.503 | 2.503 | 4.2909 | 4.2 | 11.8 | 13.2 | 0.89256 | 3.1892 | 3.6364 | 3.7
| 7+7+7+18 | 7 | 7 | 7 | 18 | 2.1538 | 2.1538 | 2.1538 | 5.5385 | 4.2 | 12 | 14.4 | 0.89256 | 3.2877 | 4.2975 | 3.65
| 7+7+9+9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 2.5812 | 2.5812 | 3.3188 | 3.3188 | 4.2 | 11.8 | 13.2 | 0.89256 | 3.1892 | 3.6364 | 3.7
| 7+7+9+12 | 7 | 7 | 9 | 12 | 2.4 | 2.4 | 3.0857 | 4.1143 | 4.2 | 12 | 13.8 | 0.89256 | 3.2432 | 3.9669 | 3.7
| 7+7+9+18 | 7 | 7 | 9 | 18 | 2.0488 | 2.0488 | 2.6341 | 5.2683 | 4.2 | 12 | 14.4 | 0.89256 | 3.3058 | 4.2975 | 3.63
| 7+7+12+12 | 7 | 7 | 12 | 12 | 2.2105 | 2.2105 | 3.7895 | 3.7895 | 4.2 | 12 | 14.4 | 0.89256 | 3.2877 | 4.2975 | 3.65
| 7+9+9+9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 2.4706 | 3.1765 | 3.1765 | 3.1765 | 4.2 | 12 | 13.8 | 0.89256 | 3.2432 | 3.8017 | 3.7
| 7+9+9+12 | 7 | 9 | 9 | 12 | 2.2703 | 2.9189 | 2.9189 | 3.8919 | 4.2 | 12 | 14.4 | 0.89256 | 3.2967 | 4.2975 | 3.64
| 7+9+9+18 | 7 | 9 | 9 | 18 | 1.9535 | 2.5116 | 2.5116 | 5.0233 | 4.2 | 12 | 14.4 | 0.89256 | 3.3058 | 4.2975 | 3.63
| 7+9+12+12 | 7 | 9 | 12 | 12 | 2.1 | 2.7 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 12 | 14.4 | 0.89256 | 3.2967 | 4.2975 | 3.64
| 7+12+12+12 | 7 | 12 | 12 | 12 | 1.9535 | 3.3488 | 3.3488 | 3.3488 | 4.2 | 12 | 14.4 | 0.89256 | 3.3058 | 4.2975 | 3.63
| 7+12+12+18 | 7 | 12 | 12 | 18 | 1.7143 | 2.9388 | 2.9388 | 4.4082 | 4.2 | 12 | 14.4 | 0.89256 | 3.3058 | 4.2975 | 3.63
| 9+9+9+9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.2 | 12 | 14.4 | 0.89256 | 3.3058 | 4.2975 | 3.63
| 9+9+9+12 | 9 | 9 | 9 | 12 | 2.7692 | 2.7692 | 2.7692 | 3.6923 | 4.2 | 12 | 14.4 | 0.89256 | 3.3058 | 4.2975 | 3.63
| 9+9+9+18 | 9 | 9 | 9 | 18 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4.8 | 4.2 | 12 | 14.4 | 0.89256 | 3.3058 | 4.2975 | 3.63
| 9+9+12+12 | 9 | 9 | 12 | 12 | 2.5714 | 2.5714 | 3.4286 | 3.4286 | 4.2 | 12 | 14.4 | 0.89256 | 3.3058 | 4.2975 | 3.63
| 9+12+12+12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4.2 | 12 | 14.4 | 0.89256 | 3.3058 | 4.2975 | 3.63

## 42K
Indoor Combination and Variable Capacity for 42K Heat Pump(System 5)
COOLING
Comb. | Indoor Units | Combinations (x1000 Btu/h) |  |  |  |  | Rated Capacity (kW)(Nom. cooling) |  |  |  |  | Total Cooling Capacity (kW) |  |  | Total Power Input (kW) |  |  | EER (W/W)
|  | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Min. | Rated | Max. | Min. | Rated | Max.
1:1 | 7 | 7 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 1.6605 | 2 | 2.9 | 0.45 | 0.62112 | 0.7764 | 3.22
| 9 | 9 | — | — | — | — | 2.5 | — | — | — | — | 1.6605 | 2.5 | 3.2 | 0.45 | 0.7764 | 0.9705 | 3.22
| 12 | 12 | — | — | — | — | 3.5 | — | — | — | — | 1.6605 | 3.5 | 3.9 | 0.45 | 1.087 | 1.3043 | 3.22
| 18 | 18 | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | 1.845 | 5 | 6.5 | 0.58 | 1.5576 | 1.7913 | 3.21
| 24 | 24 | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — | 2.091 | 7 | 8.2 | 0.7 | 2.1807 | 2.2897 | 3.21
1:2 | 7+7 | 7 | 7 | — | — | — | 2.1 | 2.1 | — | — | — | 2.337 | 4.2 | 7.38 | 0.63364 | 1.3003 | 2.1618 | 3.23
| 7+9 | 7 | 9 | — | — | — | 2.0562 | 2.6437 | — | — | — | 2.337 | 4.7 | 7.626 | 0.63364 | 1.4551 | 2.3109 | 3.23
| 7+12 | 7 | 12 | — | — | — | 2.0263 | 3.4737 | — | — | — | 2.337 | 5.5 | 7.995 | 0.63364 | 1.7028 | 2.4973 | 3.23
| 7+18 | 7 | 18 | — | — | — | 1.96 | 5.04 | — | — | — | 2.337 | 7 | 9.84 | 0.63364 | 2.1672 | 2.6464 | 3.23
| 7+24 | 7 | 24 | — | — | — | 2.0548 | 7.0452 | — | — | — | 2.337 | 9.1 | 11.685 | 0.63364 | 2.8349 | 2.9818 | 3.21
| 9+9 | 9 | 9 | — | — | — | 2.65 | 2.65 | — | — | — | 2.337 | 5.3 | 7.995 | 0.63364 | 1.6409 | 2.4973 | 3.23
| 9+12 | 9 | 12 | — | — | — | 2.5714 | 3.4286 | — | — | — | 2.337 | 6 | 8.61 | 0.63364 | 1.8576 | 2.5345 | 3.23
| 9+18 | 9 | 18 | — | — | — | 2.5 | 5 | — | — | — | 2.337 | 7.5 | 11.07 | 0.63364 | 2.3364 | 2.7955 | 3.21
| 9+24 | 9 | 24 | — | — | — | 2.6455 | 7.0545 | — | — | — | 2.337 | 9.7 | 12.3 | 0.63364 | 3.0218 | 3.1682 | 3.21
| 12+12 | 12 | 12 | — | — | — | 3.5 | 3.5 | — | — | — | 2.337 | 7 | 9.225 | 0.63364 | 2.1672 | 2.6464 | 3.23
| 12+18 | 12 | 18 | — | — | — | 3.4 | 5.1 | — | — | — | 2.337 | 8.5 | 11.685 | 0.63364 | 2.648 | 3.0564 | 3.21
| 12+24 | 12 | 24 | — | — | — | 3.3333 | 6.6667 | — | — | — | 2.337 | 10 | 12.3 | 0.63364 | 3.1153 | 3.3545 | 3.21
| 18+18 | 18 | 18 | — | — | — | 5.25 | 5.25 | — | — | — | 2.337 | 10.5 | 12.3 | 0.63364 | 3.271 | 3.3545 | 3.21
| 18+24 | 18 | 24 | — | — | — | 4.9286 | 6.5714 | — | — | — | 2.337 | 11.5 | 12.4968 | 0.63364 | 3.5826 | 3.3545 | 3.21
1:3 | 7+7+7 | 7 | 7 | 7 | — | — | 2 | 2 | 2 | — | — | 2.8905 | 6 | 7.38 | 0.78273 | 1.8462 | 2.9818 | 3.25
| 7+7+9 | 7 | 7 | 9 | — | — | 1.9783 | 1.9783 | 2.5435 | — | — | 2.8905 | 6.5 | 8.61 | 0.78273 | 2 | 3.1682 | 3.25
| 7+7+12 | 7 | 7 | 12 | — | — | 2.0192 | 2.0192 | 3.4615 | — | — | 2.8905 | 7.5 | 9.225 | 0.78273 | 2.3077 | 3.3545 | 3.25
| 7+7+18 | 7 | 7 | 18 | — | — | 1.9688 | 1.9688 | 5.0625 | — | — | 2.8905 | 9 | 11.07 | 0.78273 | 2.7778 | 3.5409 | 3.24
| 7+7+24 | 7 | 7 | 24 | — | — | 2.0263 | 2.0263 | 6.9474 | — | — | 2.8905 | 11 | 12.915 | 0.78273 | 3.4161 | 3.7273 | 3.22
| 7+9+9 | 7 | 9 | 9 | — | — | 1.96 | 2.52 | 2.52 | — | — | 2.8905 | 7 | 9.225 | 0.78273 | 2.1538 | 3.28 | 3.25
| 7+9+12 | 7 | 9 | 12 | — | — | 2 | 2.5714 | 3.4286 | — | — | 2.8905 | 8 | 10.455 | 0.78273 | 2.4615 | 3.4291 | 3.25
| 7+9+18 | 7 | 9 | 18 | — | — | 1.9559 | 2.5147 | 5.0294 | — | — | 2.8905 | 9.5 | 11.07 | 0.78273 | 2.9321 | 3.6527 | 3.24
| 7+9+24 | 7 | 9 | 24 | — | — | 2.0125 | 2.5875 | 6.9 | — | — | 2.8905 | 11.5 | 12.915 | 0.78273 | 3.5714 | 3.8764 | 3.22
| 7+12+12 | 7 | 12 | 12 | — | — | 2.0323 | 3.4839 | 3.4839 | — | — | 2.8905 | 9 | 11.07 | 0.78273 | 2.7778 | 3.5409 | 3.24
| 7+12+18 | 7 | 12 | 18 | — | — | 1.9865 | 3.4054 | 5.1081 | — | — | 2.8905 | 10.5 | 12.3 | 0.78273 | 3.2609 | 3.7273 | 3.22
| 7+12+24 | 7 | 12 | 24 | — | — | 1.8721 | 3.2093 | 6.4186 | — | — | 2.8905 | 11.5 | 12.915 | 0.78273 | 3.5714 | 3.8764 | 3.22
| 7+18+18 | 7 | 18 | 18 | — | — | 1.8721 | 4.814 | 4.814 | — | — | 2.8905 | 11.5 | 12.915 | 0.78273 | 3.5714 | 3.8764 | 3.22
| 9+9+9 | 9 | 9 | 9 | — | — | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | — | — | 2.8905 | 8 | 10.455 | 0.78273 | 2.4615 | 3.7273 | 3.25
| 9+9+12 | 9 | 9 | 12 | — | — | 2.7 | 2.7 | 3.6 | — | — | 2.8905 | 9 | 12.915 | 0.78273 | 2.7778 | 3.5409 | 3.24
| 9+9+18 | 9 | 9 | 18 | — | — | 2.625 | 2.625 | 5.25 | — | — | 2.8905 | 10.5 | 12.3 | 0.78273 | 3.2609 | 3.7273 | 3.22
| 9+9+24 | 9 | 9 | 24 | — | — | 2.4643 | 2.4643 | 6.5714 | — | — | 2.8905 | 11.5 | 12.915 | 0.78273 | 3.5714 | 3.8764 | 3.22
| 9+12+12 | 9 | 12 | 12 | — | — | 2.4545 | 3.2727 | 3.2727 | — | — | 2.8905 | 9 | 11.07 | 0.78273 | 2.7778 | 3.5409 | 3.24
| 9+12+18 | 9 | 12 | 18 | — | — | 2.5385 | 3.3846 | 5.0769 | — | — | 2.8905 | 11 | 11.685 | 0.78273 | 3.4161 | 3.7273 | 3.22
| 9+12+24 | 9 | 12 | 24 | — | — | 2.3 | 3.0667 | 6.1333 | — | — | 2.8905 | 11.5 | 12.915 | 0.78273 | 3.5714 | 3.8764 | 3.22
| 9+18+18 | 9 | 18 | 18 | — | — | 2.4 | 4.8 | 4.8 | — | — | 2.8905 | 12 | 12.915 | 0.78273 | 3.7383 | 3.8764 | 3.21
| 12+12+12 | 12 | 12 | 12 | — | — | 3.1667 | 3.1667 | 3.1667 | — | — | 2.8905 | 9.5 | 11.07 | 0.78273 | 2.9321 | 3.6527 | 3.24
| 12+12+18 | 12 | 12 | 18 | — | — | 3.2857 | 3.2857 | 4.9286 | — | — | 2.8905 | 11.5 | 12.915 | 0.78273 | 3.5714 | 3.8764 | 3.22
| 12+12+24 | 12 | 12 | 24 | — | — | 3 | 3 | 6 | — | — | 2.8905 | 12 | 12.915 | 0.78273 | 3.7383 | 3.8764 | 3.21
| 12+18+18 | 12 | 18 | 18 | — | — | 3 | 4.5 | 4.5 | — | — | 2.8905 | 12 | 12.915 | 0.78273 | 3.7383 | 3.8764 | 3.21
| 12+18+24 | 12 | 18 | 24 | — | — | 2.6667 | 4 | 5.3333 |  |  | 2.8905 | 12 | 12.915 | 0.78273 | 3.7383 | 3.8764 | 3.21
1:4 | 7+7+7+7 | 7 | 7 | 7 | 7 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 3.69 | 8 | 10.5042 | 0.89455 | 2.454 | 3.3545 | 3.26
| 7+7+7+9 | 7 | 7 | 7 | 9 | — | 1.9833 | 1.9833 | 1.9833 | 2.55 | — | 3.69 | 8.5 | 11.07 | 0.89455 | 2.6074 | 3.5409 | 3.26
| 7+7+7+12 | 7 | 7 | 7 | 12 | — | 2.0152 | 2.0152 | 2.0152 | 3.4545 | — | 3.69 | 9.5 | 11.685 | 0.89455 | 2.9231 | 3.6527 | 3.25
| 7+7+7+18 | 7 | 7 | 7 | 18 | — | 2.0641 | 2.0641 | 2.0641 | 5.3077 | — | 3.69 | 11.5 | 12.3 | 0.89455 | 3.5714 | 4.1 | 3.22
| 7+7+7+24 | 7 | 7 | 7 | 24 | — | 1.8667 | 1.8667 | 1.8667 | 6.4 | — | 3.69 | 12 | 13.53 | 0.89455 | 3.7383 | 4.2864 | 3.21
| 7+7+9+9 | 7 | 7 | 9 | 9 | — | 2.0781 | 2.0781 | 2.6719 | 2.6719 | — | 3.69 | 9.5 | 11.685 | 0.89455 | 2.9231 | 3.6527 | 3.25
| 7+7+9+12 | 7 | 7 | 9 | 12 | — | 2 | 2 | 2.5714 | 3.4286 | — | 3.69 | 10 | 12.3 | 0.89455 | 3.0769 | 4.1 | 3.25
| 7+7+9+18 | 7 | 7 | 9 | 18 | — | 1.9634 | 1.9634 | 2.5244 | 5.0488 | — | 3.69 | 11.5 | 12.3 | 0.89455 | 3.5714 | 4.1 | 3.22
| 7+7+9+24 | 7 | 7 | 9 | 24 |  | 1.7872 | 1.7872 | 2.2979 | 6.1277 | — | 3.69 | 12 | 13.53 | 0.89455 | 3.7383 | 4.2864 | 3.21
| 7+7+12+12 | 7 | 7 | 12 | 12 | — | 1.9342 | 1.9342 | 3.3158 | 3.3158 | — | 3.69 | 10.5 | 12.915 | 0.89455 | 3.2508 | 4.1 | 3.23
| 7+7+12+18 | 7 | 7 | 12 | 18 | — | 1.8295 | 1.8295 | 3.1364 | 4.7045 | — | 3.69 | 11.5 | 13.53 | 0.89455 | 3.5714 | 4.1 | 3.22
| 7+7+12+24 | 7 | 7 | 12 | 24 | — | 1.722 | 1.722 | 2.952 | 5.904 | — | 3.69 | 12.3 | 13.53 | 0.89455 | 3.8318 | 4.2864 | 3.21
| 7+7+18+18 | 7 | 7 | 18 | 18 | — | 1.722 | 1.722 | 4.428 | 4.428 | — | 3.69 | 12.3 | 13.53 | 0.89455 | 3.8318 | 4.2864 | 3.21
| 7+9+9+9 | 7 | 9 | 9 | 9 | — | 2.0588 | 2.6471 | 2.6471 | 2.6471 | — | 3.69 | 10 | 12.3 | 0.89455 | 3.0769 | 4.1 | 3.25
| 7+9+9+12 | 7 | 9 | 9 | 12 | — | 1.9865 | 2.5541 | 2.5541 | 3.4054 | — | 3.69 | 10.5 | 12.915 | 0.89455 | 3.2508 | 4.1 | 3.23
| 7+9+9+18 | 7 | 9 | 9 | 18 | — | 1.8721 | 2.407 | 2.407 | 4.814 | — | 3.69 | 11.5 | 13.53 | 0.89455 | 3.5714 | 4.1 | 3.22
| 7+9+9+24 | 7 | 9 | 9 | 24 | — | 1.7571 | 2.2592 | 2.2592 | 6.0245 | — | 3.69 | 12.3 | 13.53 | 0.89455 | 3.8318 | 4.2864 | 3.21
| 7+9+12+12 | 7 | 9 | 12 | 12 | — | 2.0125 | 2.5875 | 3.45 | 3.45 | — | 3.69 | 11.5 | 13.53 | 0.89455 | 3.5714 | 4.1 | 3.22
| 7+9+12+18 | 7 | 9 | 12 | 18 | — | 1.8261 | 2.3478 | 3.1304 | 4.6957 | — | 3.69 | 12 | 13.53 | 0.89455 | 3.7383 | 4.2864 | 3.21
| 7+9+12+24 | 7 | 9 | 12 | 24 | — | 1.6558 | 2.1288 | 2.8385 | 5.6769 | — | 3.69 | 12.3 | 13.53 | 0.89455 | 3.8318 | 4.2864 | 3.21
| 7+9+18+18 | 7 | 9 | 18 | 18 | — | 1.6558 | 2.1288 | 4.2577 | 4.2577 | — | 3.69 | 12.3 | 13.53 | 0.89455 | 3.8318 | 4.2864 | 3.21
| 7+12+12+12 | 7 | 12 | 12 | 12 | — | 1.8721 | 3.2093 | 3.2093 | 3.2093 | — | 3.69 | 11.5 | 13.53 | 0.89455 | 3.5714 | 4.1 | 3.22
| 7+12+12+18 | 7 | 12 | 12 | 18 | — | 1.7143 | 2.9388 | 2.9388 | 4.4082 | — | 3.69 | 12 | 13.53 | 0.89455 | 3.7383 | 4.2864 | 3.21
| 9+9+9+9 | 9 | 9 | 9 | 9 | — | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | — | 3.69 | 10.5 | 12.915 | 0.89455 | 3.2508 | 4.1 | 3.23
| 9+9+9+12 | 9 | 9 | 9 | 12 | — | 2.6538 | 2.6538 | 2.6538 | 3.5385 | — | 3.69 | 11.5 | 13.53 | 0.89455 | 3.5714 | 4.1 | 3.22
| 9+9+9+18 | 9 | 9 | 9 | 18 | — | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4.8 | — | 3.69 | 12 | 13.53 | 0.89455 | 3.7383 | 4.2864 | 3.21
| 9+9+9+24 | 9 | 9 | 9 | 24 | — | 2.1706 | 2.1706 | 2.1706 | 5.7882 | — | 3.69 | 12.3 | 13.53 | 0.89455 | 3.8318 | 4.2864 | 3.21
| 9+9+12+12 | 9 | 9 | 12 | 12 | — | 2.4643 | 2.4643 | 3.2857 | 3.2857 | — | 3.69 | 11.5 | 13.53 | 0.89455 | 3.5714 | 4.1 | 3.22
| 9+9+12+18 | 9 | 9 | 12 | 18 | — | 2.25 | 2.25 | 3 | 4.5 | — | 3.69 | 12 | 13.53 | 0.89455 | 3.7383 | 4.2864 | 3.21
| 9+9+12+24 | 9 | 9 | 12 | 24 | — | 2.05 | 2.05 | 2.7333 | 5.4667 | — | 3.69 | 12.3 | 13.53 | 0.89455 | 3.8318 | 4.2864 | 3.21
| 9+9+18+18 | 9 | 9 | 18 | 18 | — | 2.05 | 2.05 | 4.1 | 4.1 | — | 3.69 | 12.3 | 13.53 | 0.89455 | 3.8318 | 4.2864 | 3.21
| 9+12+12+12 | 9 | 12 | 12 | 12 | — | 2.3 | 3.0667 | 3.0667 | 3.0667 | — | 3.69 | 11.5 | 13.53 | 0.89455 | 3.5714 | 4.1 | 3.22
| 9+12+12+18 | 9 | 12 | 12 | 18 | — | 2.1706 | 2.8941 | 2.8941 | 4.3412 | — | 3.69 | 12.3 | 13.53 | 0.89455 | 3.8318 | 4.2864 | 3.21
| 12+12+12+12 | 12 | 12 | 12 | 12 | — | 2.875 | 2.875 | 2.875 | 2.875 | — | 3.69 | 11.5 | 13.53 | 0.89455 | 3.5714 | 4.1 | 3.22
| 12+12+12+18 | 12 | 12 | 12 | 18 | — | 2.7333 | 2.7333 | 2.7333 | 4.1 | — | 3.69 | 12.3 | 13.53 | 0.89455 | 3.8318 | 4.2864 | 3.21
1:5 | 7+7+7+7+7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 4.182 | 10.5 | 14.0036 | 1.0064 | 3.0891 | 4.9573 | 3.399
| 7+7+7+7+9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 2.0811 | 2.0811 | 2.0811 | 2.0811 | 2.6757 | 4.182 | 11 | 14.0036 | 1.0064 | 3.2362 | 4.9573 | 3.399
| 7+7+7+7+12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 2.0125 | 2.0125 | 2.0125 | 2.0125 | 3.45 | 4.182 | 11.5 | 14.0036 | 1.0064 | 3.4165 | 4.9573 | 3.366
| 7+7+7+7+18 | 7 | 7 | 7 | 7 | 18 | 1.8717 | 1.8717 | 1.8717 | 1.8717 | 4.813 | 4.182 | 12.3 | 14.0036 | 1.0064 | 3.7273 | 4.9573 | 3.3
| 7+7+7+7+24 | 7 | 7 | 7 | 7 | 24 | 1.6558 | 1.6558 | 1.6558 | 1.6558 | 5.6769 | 4.182 | 12.3 | 14.0036 | 1.0064 | 3.7649 | 4.9573 | 3.267
| 7+7+7+9+9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 2.0641 | 2.0641 | 2.0641 | 2.6538 | 2.6538 | 4.182 | 11.5 | 14.0036 | 1.0064 | 3.4165 | 4.9573 | 3.366
| 7+7+7+9+12 | 7 | 7 | 7 | 9 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2.5714 | 3.4286 | 4.182 | 12 | 14.0036 | 1.0064 | 3.5651 | 4.9573 | 3.366
| 7+7+7+9+18 | 7 | 7 | 7 | 9 | 18 | 1.7937 | 1.7937 | 1.7937 | 2.3062 | 4.6125 | 4.182 | 12.3 | 14.0036 | 1.0064 | 3.7273 | 4.9573 | 3.3
| 7+7+7+9+24 | 7 | 7 | 7 | 9 | 24 | 1.5944 | 1.5944 | 1.5944 | 2.05 | 5.4667 | 4.182 | 12.3 | 14.0036 | 1.0064 | 3.7649 | 4.9573 | 3.267
| 7+7+7+12+12 | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 1.9133 | 1.9133 | 1.9133 | 3.28 | 3.28 | 4.182 | 12.3 | 14.0036 | 1.0064 | 3.6904 | 4.9573 | 3.333
| 7+7+7+12+18 | 7 | 7 | 7 | 12 | 18 | 1.6882 | 1.6882 | 1.6882 | 2.8941 | 4.3412 | 4.182 | 12.3 | 14.0036 | 1.0064 | 3.746 | 4.9573 | 3.2835
| 7+7+9+9+9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 2.0488 | 2.0488 | 2.6341 | 2.6341 | 2.6341 | 4.182 | 12 | 14.0036 | 1.0064 | 3.5651 | 4.9573 | 3.366
| 7+7+9+9+12 | 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 1.9568 | 1.9568 | 2.5159 | 2.5159 | 3.3545 | 4.182 | 12.3 | 14.0036 | 1.0064 | 3.6904 | 4.9573 | 3.333
| 7+7+9+9+18 | 7 | 7 | 9 | 9 | 18 | 1.722 | 1.722 | 2.214 | 2.214 | 4.428 | 4.182 | 12.3 | 14.0036 | 1.0064 | 3.746 | 4.9573 | 3.2835
| 7+7+9+12+12 | 7 | 7 | 9 | 12 | 12 | 1.8319 | 1.8319 | 2.3553 | 3.1404 | 3.1404 | 4.182 | 12.3 | 14.0036 | 1.0064 | 3.7273 | 4.9573 | 3.3
| 7+7+9+12+18 | 7 | 7 | 9 | 12 | 18 | 1.6245 | 1.6245 | 2.0887 | 2.7849 | 4.1774 | 4.182 | 12.3 | 14.0036 | 1.0064 | 3.7649 | 4.9573 | 3.267
| 7+7+12+12+12 | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | 1.722 | 1.722 | 2.952 | 2.952 | 2.952 | 4.182 | 12.3 | 14.0036 | 1.0064 | 3.7273 | 4.9573 | 3.3
| 7+9+9+9+9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2.0023 | 2.5744 | 2.5744 | 2.5744 | 2.5744 | 4.182 | 12.3 | 14.0036 | 1.0064 | 3.6904 | 4.9573 | 3.333
| 7+9+9+9+12 | 7 | 9 | 9 | 9 | 12 | 1.8717 | 2.4065 | 2.4065 | 2.4065 | 3.2087 | 4.182 | 12.3 | 14.0036 | 1.0064 | 3.7273 | 4.9573 | 3.3
| 7+9+9+9+18 | 7 | 9 | 9 | 9 | 18 | 1.6558 | 2.1288 | 2.1288 | 2.1288 | 4.2577 | 4.182 | 12.3 | 14.0036 | 1.0064 | 3.7649 | 4.9573 | 3.267
| 7+9+9+12+12 | 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | 1.7571 | 2.2592 | 2.2592 | 3.0122 | 3.0122 | 4.182 | 12.3 | 14.0036 | 1.0064 | 3.7273 | 4.9573 | 3.3
| 7+9+12+12+12 | 7 | 9 | 12 | 12 | 12 | 1.6558 | 2.1288 | 2.8385 | 2.8385 | 2.8385 | 4.182 | 12.3 | 14.0036 | 1.0064 | 3.746 | 4.9573 | 3.2835
| 9+9+9+9+9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 4.182 | 12.3 | 14.0036 | 1.0064 | 3.7273 | 4.9573 | 3.3
| 9+9+9+9+12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 2.3062 | 2.3062 | 2.3062 | 2.3062 | 3.075 | 4.182 | 12.3 | 14.0036 | 1.0064 | 3.7273 | 4.9573 | 3.3
| 9+9+9+9+18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 4.1 | 4.182 | 12.3 | 14.0036 | 1.0064 | 3.7649 | 4.9573 | 3.267
| 9+9+9+12+12 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 2.1706 | 2.1706 | 2.1706 | 2.8941 | 2.8941 | 4.182 | 12.3 | 14.0036 | 1.0064 | 3.746 | 4.9573 | 3.2835
| 9+9+12+12+12 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 2.05 | 2.05 | 2.7333 | 2.7333 | 2.7333 | 4.182 | 12.3 | 14.0036 | 1.0064 | 3.746 | 4.9573 | 3.2835
HEATING
Comb. | Indoor Units | Combinations (x1000 Btu/h) |  |  |  |  | Rated Capacity (kW)(Nom. heating) |  |  |  |  | Total Heating Capacity (kW) |  |  | Total Power Input (kW) |  |  | COP (W/W)
|  | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Min. | Rated | Max. | Min. | Rated | Max.
1:1 | 7 | 7 | — | — | — | — | 2.5 | — | — | — | — | 1.6605 | 2.5 | 2.9 | 0.45 | 0.69252 | 0.86565 | 3.61
| 9 | 9 | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | 1.6605 | 3 | 3.2 | 0.45 | 0.83102 | 1.0388 | 3.61
| 12 | 12 | — | — | — | — | 3.8 | — | — | — | — | 1.6605 | 3.8 | 3.9 | 0.45 | 1.0526 | 1.2632 | 3.61
| 18 | 18 | — | — | — | — | 5.6 | — | — | — | — | 1.845 | 5.6 | 7 | 0.58 | 1.5512 | 1.7839 | 3.61
| 24 | 24 | — | — | — | — | 7.6 | — | — | — | — | 2.091 | 7.6 | 8.5 | 0.7 | 2.0994 | 2.2044 | 3.62
1:2 | 7+7 | 7 | 7 | — | — | — | 2.5 | 2.5 | — | — | — | 2.337 | 5 | 7.38 | 0.57288 | 1.3774 | 1.9545 | 3.63
| 7+9 | 7 | 9 | — | — | — | 2.45 | 3.15 | — | — | — | 2.337 | 5.6 | 7.626 | 0.57288 | 1.5427 | 2.0893 | 3.63
| 7+12 | 7 | 12 | — | — | — | 2.2105 | 3.7895 | — | — | — | 2.337 | 6 | 7.995 | 0.57288 | 1.6529 | 2.2578 | 3.63
| 7+18 | 7 | 18 | — | — | — | 2.24 | 5.76 | — | — | — | 2.337 | 8 | 9.84 | 0.57288 | 2.2039 | 2.3926 | 3.63
| 7+24 | 7 | 24 | — | — | — | 2.2129 | 7.5871 | — | — | — | 2.337 | 9.8 | 11.685 | 0.57288 | 2.7072 | 2.6959 | 3.62
| 9+9 | 9 | 9 | — | — | — | 3 | 3 | — | — | — | 2.337 | 6 | 7.995 | 0.57288 | 1.6529 | 2.2578 | 3.63
| 9+12 | 9 | 12 | — | — | — | 2.9143 | 3.8857 | — | — | — | 2.337 | 6.8 | 8.61 | 0.57288 | 1.8733 | 2.2915 | 3.63
| 9+18 | 9 | 18 | — | — | — | 2.9333 | 5.8667 | — | — | — | 2.337 | 8.8 | 11.07 | 0.57288 | 2.4242 | 2.5274 | 3.63
| 9+24 | 9 | 24 | — | — | — | 2.7818 | 7.4182 | — | — | — | 2.337 | 10.2 | 12.3 | 0.57288 | 2.8177 | 2.8644 | 3.62
| 12+12 | 12 | 12 | — | — | — | 3.75 | 3.75 | — | — | — | 2.337 | 7.5 | 9.225 | 0.57288 | 2.0661 | 2.3926 | 3.63
| 12+18 | 12 | 18 | — | — | — | 3.76 | 5.64 | — | — | — | 2.337 | 9.4 | 11.685 | 0.57288 | 2.5895 | 2.7633 | 3.63
| 12+24 | 12 | 24 | — | — | — | 3.5 | 7 | — | — | — | 2.337 | 10.5 | 12.3 | 0.57288 | 2.9006 | 3.0329 | 3.62
| 18+18 | 18 | 18 | — | — | — | 5.5 | 5.5 | — | — | — | 2.337 | 11 | 12.3 | 0.57288 | 3.0387 | 3.0329 | 3.62
| 18+24 | 18 | 24 | — | — | — | 4.9286 | 6.5714 | — | — | — | 2.337 | 11.5 | 12.4968 | 0.57288 | 3.1768 | 3.0329 | 3.62
1:3 | 7+7+7 | 7 | 7 | 7 | — | — | 2.5 | 2.5 | 2.5 | — | — | 2.8905 | 7.5 | 8.61 | 0.70767 | 2.0548 | 2.6959 | 3.65
| 7+7+9 | 7 | 7 | 9 | — | — | 2.3739 | 2.3739 | 3.0522 | — | — | 2.8905 | 7.8 | 9.225 | 0.70767 | 2.137 | 2.8644 | 3.65
| 7+7+12 | 7 | 7 | 12 | — | — | 2.2885 | 2.2885 | 3.9231 | — | — | 2.8905 | 8.5 | 9.84 | 0.70767 | 2.3288 | 3.0329 | 3.65
| 7+7+18 | 7 | 7 | 18 | — | — | 2.5156 | 2.5156 | 6.4688 | — | — | 2.8905 | 11.5 | 12.3 | 0.70767 | 3.1593 | 3.2014 | 3.64
| 7+7+24 | 7 | 7 | 24 | — | — | 2.2105 | 2.2105 | 7.5789 | — | — | 2.8905 | 12 | 12.915 | 0.70767 | 3.3149 | 3.3699 | 3.62
| 7+9+9 | 7 | 9 | 9 | — | — | 2.38 | 3.06 | 3.06 | — | — | 2.8905 | 8.5 | 9.84 | 0.70767 | 2.3288 | 2.9655 | 3.65
| 7+9+12 | 7 | 9 | 12 | — | — | 2.5 | 3.2143 | 4.2857 | — | — | 2.8905 | 10 | 12.3 | 0.70767 | 2.7397 | 3.1003 | 3.65
| 7+9+18 | 7 | 9 | 18 | — | — | 2.3676 | 3.0441 | 6.0882 | — | — | 2.8905 | 11.5 | 12.3 | 0.70767 | 3.1593 | 3.3025 | 3.64
| 7+9+24 | 7 | 9 | 24 | — | — | 2.1 | 2.7 | 7.2 | — | — | 2.8905 | 12 | 12.915 | 0.70767 | 3.3149 | 3.5047 | 3.62
| 7+12+12 | 7 | 12 | 12 | — | — | 2.4839 | 4.2581 | 4.2581 | — | — | 2.8905 | 11 | 12.3 | 0.70767 | 3.0137 | 3.2014 | 3.65
| 7+12+18 | 7 | 12 | 18 | — | — | 2.1757 | 3.7297 | 5.5946 | — | — | 2.8905 | 11.5 | 12.3 | 0.70767 | 3.168 | 3.3699 | 3.63
| 7+12+24 | 7 | 12 | 24 | — | — | 1.9535 | 3.3488 | 6.6977 | — | — | 2.8905 | 12 | 12.915 | 0.70767 | 3.3241 | 3.5047 | 3.61
| 7+18+18 | 7 | 18 | 18 | — | — | 1.9535 | 5.0233 | 5.0233 | — | — | 2.8905 | 12 | 12.915 | 0.70767 | 3.3241 | 3.5047 | 3.61
| 9+9+9 | 9 | 9 | 9 | — | — | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | — | — | 2.8905 | 10 | 12.3 | 0.70767 | 2.7397 | 3.3699 | 3.65
| 9+9+12 | 9 | 9 | 12 | — | — | 3.3 | 3.3 | 4.4 | — | — | 2.8905 | 11 | 12.3 | 0.70767 | 3.0137 | 3.2014 | 3.65
| 9+9+18 | 9 | 9 | 18 | — | — | 2.875 | 2.875 | 5.75 | — | — | 2.8905 | 11.5 | 12.3 | 0.70767 | 3.168 | 3.3699 | 3.63
| 9+9+24 | 9 | 9 | 24 | — | — | 2.5714 | 2.5714 | 6.8571 | — | — | 2.8905 | 12 | 12.915 | 0.70767 | 3.3241 | 3.5047 | 3.61
| 9+12+12 | 9 | 12 | 12 | — | — | 3.1364 | 4.1818 | 4.1818 | — | — | 2.8905 | 11.5 | 12.3 | 0.70767 | 3.1593 | 3.2014 | 3.64
| 9+12+18 | 9 | 12 | 18 | — | — | 2.7692 | 3.6923 | 5.5385 | — | — | 2.8905 | 12 | 12.915 | 0.70767 | 3.3149 | 3.3699 | 3.62
| 9+12+24 | 9 | 12 | 24 | — | — | 2.4 | 3.2 | 6.4 | — | — | 2.8905 | 12 | 12.915 | 0.70767 | 3.3241 | 3.5047 | 3.61
| 9+18+18 | 9 | 18 | 18 | — | — | 2.4 | 4.8 | 4.8 | — | — | 2.8905 | 12 | 12.915 | 0.70767 | 3.3241 | 3.5047 | 3.61
| 12+12+12 | 12 | 12 | 12 | — | — | 3.8333 | 3.8333 | 3.8333 | — | — | 2.8905 | 11.5 | 12.3 | 0.70767 | 3.1593 | 3.3025 | 3.64
| 12+12+18 | 12 | 12 | 18 | — | — | 3.4286 | 3.4286 | 5.1429 | — | — | 2.8905 | 12 | 12.915 | 0.70767 | 3.3149 | 3.5047 | 3.62
| 12+12+24 | 12 | 12 | 24 | — | — | 3 | 3 | 6 | — | — | 2.8905 | 12 | 12.915 | 0.70767 | 3.3241 | 3.5047 | 3.61
| 12+18+18 | 12 | 18 | 18 | — | — | 3 | 4.5 | 4.5 | — | — | 2.8905 | 12 | 12.915 | 0.70767 | 3.3241 | 3.5047 | 3.61
| 12+18+24 | 12 | 18 | 24 | — | — | 2.6667 | 4 | 5.3333 |  |  | 2.8905 | 12 | 12.915 | 0.70767 | 3.3241 | 3.5047 | 3.61
1:4 | 7+7+7+7 | 7 | 7 | 7 | 7 | — | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | — | 3.69 | 10 | 12.669 | 0.80877 | 2.7397 | 3.0329 | 3.65
| 7+7+7+9 | 7 | 7 | 7 | 9 | — | 2.5667 | 2.5667 | 2.5667 | 3.3 | — | 3.69 | 11 | 12.915 | 0.80877 | 3.0137 | 3.2014 | 3.65
| 7+7+7+12 | 7 | 7 | 7 | 12 | — | 2.503 | 2.503 | 2.503 | 4.2909 | — | 3.69 | 11.8 | 13.53 | 0.80877 | 3.2329 | 3.3025 | 3.65
| 7+7+7+18 | 7 | 7 | 7 | 18 | — | 2.1538 | 2.1538 | 2.1538 | 5.5385 | — | 3.69 | 12 | 13.53 | 0.80877 | 3.3058 | 3.7068 | 3.63
| 7+7+7+24 | 7 | 7 | 7 | 24 | — | 1.9133 | 1.9133 | 1.9133 | 6.56 | — | 3.69 | 12.3 | 13.53 | 0.80877 | 3.3978 | 3.8753 | 3.62
| 7+7+9+9 | 7 | 7 | 9 | 9 | — | 2.625 | 2.625 | 3.375 | 3.375 | — | 3.69 | 12 | 13.53 | 0.80877 | 3.2877 | 3.3025 | 3.65
| 7+7+9+12 | 7 | 7 | 9 | 12 | — | 2.4 | 2.4 | 3.0857 | 4.1143 | — | 3.69 | 12 | 13.53 | 0.80877 | 3.2877 | 3.7068 | 3.65
| 7+7+9+18 | 7 | 7 | 9 | 18 | — | 2.0488 | 2.0488 | 2.6341 | 5.2683 | — | 3.69 | 12 | 13.53 | 0.80877 | 3.3058 | 3.7068 | 3.63
| 7+7+9+24 | 7 | 7 | 9 | 24 |  | 1.8319 | 1.8319 | 2.3553 | 6.2809 | — | 3.69 | 12.3 | 13.53 | 0.80877 | 3.4072 | 3.8753 | 3.61
| 7+7+12+12 | 7 | 7 | 12 | 12 | — | 2.2105 | 2.2105 | 3.7895 | 3.7895 | — | 3.69 | 12 | 13.53 | 0.80877 | 3.2967 | 3.7068 | 3.64
| 7+7+12+18 | 7 | 7 | 12 | 18 | — | 1.9091 | 1.9091 | 3.2727 | 4.9091 | — | 3.69 | 12 | 13.53 | 0.80877 | 3.3058 | 3.7068 | 3.63
| 7+7+12+24 | 7 | 7 | 12 | 24 | — | 1.722 | 1.722 | 2.952 | 5.904 | — | 3.69 | 12.3 | 13.53 | 0.80877 | 3.4072 | 3.8753 | 3.61
| 7+7+18+18 | 7 | 7 | 18 | 18 | — | 1.68 | 1.68 | 4.32 | 4.32 | — | 3.69 | 12 | 13.53 | 0.80877 | 3.3241 | 3.8753 | 3.61
| 7+9+9+9 | 7 | 9 | 9 | 9 | — | 2.4706 | 3.1765 | 3.1765 | 3.1765 | — | 3.69 | 12 | 13.53 | 0.80877 | 3.2877 | 3.7068 | 3.65
| 7+9+9+12 | 7 | 9 | 9 | 12 | — | 2.2703 | 2.9189 | 2.9189 | 3.8919 | — | 3.69 | 12 | 13.53 | 0.80877 | 3.2967 | 3.7068 | 3.64
| 7+9+9+18 | 7 | 9 | 9 | 18 | — | 1.9535 | 2.5116 | 2.5116 | 5.0233 | — | 3.69 | 12 | 13.53 | 0.80877 | 3.3058 | 3.7068 | 3.63
| 7+9+9+24 | 7 | 9 | 9 | 24 | — | 1.7571 | 2.2592 | 2.2592 | 6.0245 | — | 3.69 | 12.3 | 13.53 | 0.80877 | 3.4072 | 3.8753 | 3.61
| 7+9+12+12 | 7 | 9 | 12 | 12 | — | 2.1 | 2.7 | 3.6 | 3.6 | — | 3.69 | 12 | 13.53 | 0.80877 | 3.3058 | 3.7068 | 3.63
| 7+9+12+18 | 7 | 9 | 12 | 18 | — | 1.8261 | 2.3478 | 3.1304 | 4.6957 | — | 3.69 | 12 | 13.53 | 0.80877 | 3.3241 | 3.8753 | 3.61
| 7+9+12+24 | 7 | 9 | 12 | 24 | — | 1.6558 | 2.1288 | 2.8385 | 5.6769 | — | 3.69 | 12.3 | 13.53 | 0.80877 | 3.4072 | 3.8753 | 3.61
| 7+9+18+18 | 7 | 9 | 18 | 18 | — | 1.6154 | 2.0769 | 4.1538 | 4.1538 | — | 3.69 | 12 | 13.53 | 0.80877 | 3.3149 | 3.8753 | 3.62
| 7+12+12+12 | 7 | 12 | 12 | 12 | — | 1.9535 | 3.3488 | 3.3488 | 3.3488 | — | 3.69 | 12 | 13.53 | 0.80877 | 3.3058 | 3.7068 | 3.63
| 7+12+12+18 | 7 | 12 | 12 | 18 | — | 1.7143 | 2.9388 | 2.9388 | 4.4082 | — | 3.69 | 12 | 13.53 | 0.80877 | 3.3241 | 3.8753 | 3.61
| 9+9+9+9 | 9 | 9 | 9 | 9 | — | 3 | 3 | 3 | 3 | — | 3.69 | 12 | 13.53 | 0.80877 | 3.2967 | 3.7068 | 3.64
| 9+9+9+12 | 9 | 9 | 9 | 12 | — | 2.7692 | 2.7692 | 2.7692 | 3.6923 | — | 3.69 | 12 | 13.53 | 0.80877 | 3.3058 | 3.7068 | 3.63
| 9+9+9+18 | 9 | 9 | 9 | 18 | — | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4.8 | — | 3.69 | 12 | 13.53 | 0.80877 | 3.3241 | 3.8753 | 3.61
| 9+9+9+24 | 9 | 9 | 9 | 24 | — | 2.1706 | 2.1706 | 2.1706 | 5.7882 | — | 3.69 | 12.3 | 13.53 | 0.80877 | 3.4072 | 3.8753 | 3.61
| 9+9+12+12 | 9 | 9 | 12 | 12 | — | 2.5714 | 2.5714 | 3.4286 | 3.4286 | — | 3.69 | 12 | 13.53 | 0.80877 | 3.3058 | 3.7068 | 3.63
| 9+9+12+18 | 9 | 9 | 12 | 18 | — | 2.25 | 2.25 | 3 | 4.5 | — | 3.69 | 12 | 13.53 | 0.80877 | 3.3241 | 3.8753 | 3.61
| 9+9+12+24 | 9 | 9 | 12 | 24 | — | 2.05 | 2.05 | 2.7333 | 5.4667 | — | 3.69 | 12.3 | 13.53 | 0.80877 | 3.3978 | 3.8753 | 3.62
| 9+9+18+18 | 9 | 9 | 18 | 18 | — | 2 | 2 | 4 | 4 | — | 3.69 | 12 | 13.53 | 0.80877 | 3.3149 | 3.8753 | 3.62
| 9+12+12+12 | 9 | 12 | 12 | 12 | — | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | — | 3.69 | 12 | 13.53 | 0.80877 | 3.3058 | 3.7068 | 3.63
| 9+12+12+18 | 9 | 12 | 12 | 18 | — | 2.1176 | 2.8235 | 2.8235 | 4.2353 | — | 3.69 | 12 | 13.53 | 0.80877 | 3.3241 | 3.8753 | 3.61
| 12+12+12+12 | 12 | 12 | 12 | 12 | — | 3 | 3 | 3 | 3 | — | 3.69 | 12 | 13.53 | 0.80877 | 3.3058 | 3.7068 | 3.63
| 12+12+12+18 | 12 | 12 | 12 | 18 | — | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 4 | — | 3.69 | 12 | 13.53 | 0.80877 | 3.3241 | 3.8753 | 3.61
1:5 | 7+7+7+7+7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 4.182 | 12.3 | 14.9445 | 0.90986 | 3.3978 | 4.4819 | 3.62
| 7+7+7+7+9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 2.327 | 2.327 | 2.327 | 2.327 | 2.9919 | 4.182 | 12.3 | 14.9445 | 0.90986 | 3.3978 | 4.4819 | 3.62
| 7+7+7+7+12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 2.1525 | 2.1525 | 2.1525 | 2.1525 | 3.69 | 4.182 | 12.3 | 14.9445 | 0.90986 | 3.3978 | 4.4819 | 3.62
| 7+7+7+7+18 | 7 | 7 | 7 | 7 | 18 | 1.8717 | 1.8717 | 1.8717 | 1.8717 | 4.813 | 4.182 | 12.3 | 14.9445 | 0.90986 | 3.3699 | 4.4819 | 3.65
| 7+7+7+7+24 | 7 | 7 | 7 | 7 | 24 | 1.6558 | 1.6558 | 1.6558 | 1.6558 | 5.6769 | 4.182 | 12.3 | 14.9445 | 0.90986 | 3.28 | 4.4819 | 3.75
| 7+7+7+9+9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 2.2077 | 2.2077 | 2.2077 | 2.8385 | 2.8385 | 4.182 | 12.3 | 14.9445 | 0.90986 | 3.3978 | 4.4819 | 3.62
| 7+7+7+9+12 | 7 | 7 | 7 | 9 | 12 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.6357 | 3.5143 | 4.182 | 12.3 | 14.9445 | 0.90986 | 3.3978 | 4.4819 | 3.62
| 7+7+7+9+18 | 7 | 7 | 7 | 9 | 18 | 1.7937 | 1.7937 | 1.7937 | 2.3062 | 4.6125 | 4.182 | 12.3 | 14.9445 | 0.90986 | 3.3154 | 4.4819 | 3.71
| 7+7+7+9+24 | 7 | 7 | 7 | 9 | 24 | 1.5944 | 1.5944 | 1.5944 | 2.05 | 5.4667 | 4.182 | 12.3 | 14.9445 | 0.90986 | 3.28 | 4.4819 | 3.75
| 7+7+7+12+12 | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 1.9133 | 1.9133 | 1.9133 | 3.28 | 3.28 | 4.182 | 12.3 | 14.9445 | 0.90986 | 3.3978 | 4.4819 | 3.62
| 7+7+7+12+18 | 7 | 7 | 7 | 12 | 18 | 1.6882 | 1.6882 | 1.6882 | 2.8941 | 4.3412 | 4.182 | 12.3 | 14.9445 | 0.90986 | 3.3154 | 4.4819 | 3.71
| 7+7+9+9+9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 4.182 | 12.3 | 14.9445 | 0.90986 | 3.3978 | 4.4819 | 3.62
| 7+7+9+9+12 | 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 1.9568 | 1.9568 | 2.5159 | 2.5159 | 3.3545 | 4.182 | 12.3 | 14.9445 | 0.90986 | 3.3978 | 4.4819 | 3.62
| 7+7+9+9+18 | 7 | 7 | 9 | 9 | 18 | 1.722 | 1.722 | 2.214 | 2.214 | 4.428 | 4.182 | 12.3 | 14.9445 | 0.90986 | 3.3154 | 4.4819 | 3.71
| 7+7+9+12+12 | 7 | 7 | 9 | 12 | 12 | 1.8319 | 1.8319 | 2.3553 | 3.1404 | 3.1404 | 4.182 | 12.3 | 14.9445 | 0.90986 | 3.3699 | 4.4819 | 3.65
| 7+7+9+12+18 | 7 | 7 | 9 | 12 | 18 | 1.6245 | 1.6245 | 2.0887 | 2.7849 | 4.1774 | 4.182 | 12.3 | 14.9445 | 0.90986 | 3.3699 | 4.4819 | 3.65
| 7+7+12+12+12 | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | 1.722 | 1.722 | 2.952 | 2.952 | 2.952 | 4.182 | 12.3 | 14.9445 | 0.90986 | 3.3699 | 4.4819 | 3.65
| 7+9+9+9+9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2.0023 | 2.5744 | 2.5744 | 2.5744 | 2.5744 | 4.182 | 12.3 | 14.9445 | 0.90986 | 3.3978 | 4.4819 | 3.62
| 7+9+9+9+12 | 7 | 9 | 9 | 9 | 12 | 1.8717 | 2.4065 | 2.4065 | 2.4065 | 3.2087 | 4.182 | 12.3 | 14.9445 | 0.90986 | 3.3699 | 4.4819 | 3.65
| 7+9+9+9+18 | 7 | 9 | 9 | 9 | 18 | 1.6558 | 2.1288 | 2.1288 | 2.1288 | 4.2577 | 4.182 | 12.3 | 14.9445 | 0.90986 | 3.28 | 4.4819 | 3.75
| 7+9+9+12+12 | 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | 1.7571 | 2.2592 | 2.2592 | 3.0122 | 3.0122 | 4.182 | 12.3 | 14.9445 | 0.90986 | 3.3699 | 4.4819 | 3.65
| 7+9+12+12+12 | 7 | 9 | 12 | 12 | 12 | 1.6558 | 2.1288 | 2.8385 | 2.8385 | 2.8385 | 4.182 | 12.3 | 14.9445 | 0.90986 | 3.3154 | 4.4819 | 3.71
| 9+9+9+9+9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 4.182 | 12.3 | 14.9445 | 0.90986 | 3.3699 | 4.4819 | 3.65
| 9+9+9+9+12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 2.3062 | 2.3062 | 2.3062 | 2.3062 | 3.075 | 4.182 | 12.3 | 14.9445 | 0.90986 | 3.3699 | 4.4819 | 3.65
| 9+9+9+9+18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 4.1 | 4.182 | 12.3 | 14.9445 | 0.90986 | 3.28 | 4.4819 | 3.75
| 9+9+9+12+12 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 2.1706 | 2.1706 | 2.1706 | 2.8941 | 2.8941 | 4.182 | 12.3 | 14.9445 | 0.90986 | 3.3154 | 4.4819 | 3.71
| 9+9+12+12+12 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 2.05 | 2.05 | 2.7333 | 2.7333 | 2.7333 | 4.182 | 12.3 | 14.9445 | 0.90986 | 3.3154 | 4.4819 | 3.71

## M2OD-16HFN1-Q (hidden)
1 Drive 2
M2OD-16HFN1-Q
COOLING
Comb. | Indoor Units | Combinations (x1000 Btu/h) |  |  | Rated Capacity (kW)(Nom. cooling) |  | Total Cooling Capacity (kW) |  |  | Total Power Input (kW) |  |  | EER (W/W) | Energy Class
|  | Unit A | Unit B |  | Unit A | Unit B | Min. | Rated | Max. | Min. | Rated | Max.
BI (1x1) | 7 | 7 | — | 2.0 | 2.3 | — | 0.966 | 2.3 | 2.88 | 0.27759 | 0.70122 | 0.90566 | 3.28 | A
| 9 | 9 | — | 2.6 | 2.77 | — | 1.1634 | 2.77 | 3.46 | 0.33722 | 0.85231 | 1.0984 | 3.25 | A
| 12 | 12 | — | 3.2 | 3.35 | — | 1.407 | 3.35 | 4.19 | 0.4102 | 1.0372 | 1.3387 | 3.23 | A
BI (1x2) | 7+7 | 7 | 7 | 4.0 | 2.2277 | 2.2277 | 1.8713 | 4.4555 | 4.901 | 0.50576 | 1.273 | 1.4415 | 3.5 | A+
| 7+9 | 7 | 9 | 4.6 | 2.0519 | 2.6381 | 1.9698 | 4.69 | 5.0652 | 0.53967 | 1.3594 | 1.512 | 3.45 | A+
| 7+12 | 7 | 12 | 5.2 | 2.0267 | 2.9101 | 2.0735 | 4.9368 | 5.2824 | 0.57596 | 1.452 | 1.6007 | 3.4 | A+
| 9+9 | 9 | 9 | 5.2 | 2.4175 | 2.4175 | 2.0307 | 4.8351 | 5.1252 | 0.56409 | 1.4221 | 1.5531 | 3.4 | A+
| 9+12 | 9 | 12 | 5.8 | 2.3062 | 2.7917 | 2.1411 | 5.0978 | 5.3527 | 0.60483 | 1.5263 | 1.6521 | 3.34 | A
HEATING
Comb. | Indoor Units | Combinations (x1000 Btu/h) |  |  | Rated Capacity (kW)(Nom. heating) |  | Total Heating Capacity (kW) |  |  | Total Power Input (kW) |  |  | COP (W/W) | Energy Class
|  | Unit A | Unit B |  | Unit A | Unit B | Min. | Rated | Max. | Min. | Rated | Max.
BI (1x1) | 7 | 7 | — | 2.0 | 2.45 | — | 1.029 | 2.45 | 2.82 | 0.28192 | 0.71014 | 0.84179 | 3.45 | B
| 9 | 9 | — | 2.6 | 2.92 | — | 1.2264 | 2.92 | 3.36 | 0.33785 | 0.85131 | 1.009 | 3.43 | B
| 12 | 12 | — | 3.2 | 3.75 | — | 1.575 | 3.75 | 4.31 | 0.43508 | 1.0965 | 1.2982 | 3.42 | B
BI (1x2) | 7+7 | 7 | 7 | 4.0 | 2.28 | 2.28 | 1.9152 | 4.56 | 5.016 | 0.43038 | 1.0729 | 1.2087 | 4.25 | A+
| 7+9 | 7 | 9 | 4.6 | 2.1 | 2.7 | 2.016 | 4.8 | 5.184 | 0.46884 | 1.1707 | 1.296 | 4.1 | A+
| 7+12 | 7 | 12 | 5.2 | 2.0742 | 2.9784 | 2.1221 | 5.0526 | 5.4063 | 0.52398 | 1.3124 | 1.4417 | 3.85 | A+
| 9+9 | 9 | 9 | 5.2 | 2.4742 | 2.4742 | 2.0784 | 4.9485 | 5.2454 | 0.51317 | 1.2853 | 1.3988 | 3.85 | A+
| 9+12 | 9 | 12 | 5.8 | 2.3602 | 2.8571 | 2.1913 | 5.2174 | 5.4783 | 0.55476 | 1.3913 | 1.5009 | 3.75 | A

## M3OE-26HFN1-Q (hidden)
Multi DC inverter combination and capacity
COOLING
Comb. | Indoor Units | Combinations (x1000 Btu/h) |  |  |  | Rated Capacity (kW)(Nom. cooling) |  |  | Total Cooling Capacity (kW) |  |  | Total Power Input (kW) |  |  | EER (W/W) | Energy Class
|  | Unit A | Unit B | Unit C |  | Unit A | Unit B | Unit C | Min. | Rated | Max. | Min. | Rated | Max.
TRI (1x1) | 7 | 7 | — | — | 2.0 | 2.3 | — | — | 0.966 | 2.3 | 2.875 | 0.49286 | 0.82143 | 1.05 | 2.8 | C
| 9 | 9 | — | — | 2.6 | 2.77 | — | — | 1.1634 | 2.77 | 3.4625 | 0.59357 | 0.98929 | 1.25 | 2.8 | C
| 12 | 12 | — | — | 3.2 | 3.46 | — | — | 1.4532 | 3.46 | 4.325 | 0.65028 | 1.227 | 1.58 | 2.82 | C
| 18 | 18 | — | — | 5.3 | 5.35 | — | — | 2.247 | 5.35 | 6.6875 | 0.75887 | 1.8972 | 2.25 | 2.82 | C
TRI (1x2) | 7+7 | 7 | 7 | — | 4.0 | 2.2 | 2.2 | — | 1.764 | 4.2 | 5.46 | 0.61895 | 1.4737 | 2 | 2.85 | C
| 7+9 | 7 | 9 | — | 4.6 | 2.0781 | 2.6719 | — | 1.995 | 4.75 | 6.175 | 0.7 | 1.6667 | 2.11 | 2.85 | C
| 7+12 | 7 | 12 | — | 5.2 | 1.9158 | 3.2842 | — | 2.184 | 5.2 | 6.76 | 0.74034 | 1.7627 | 2.25 | 2.95 | C
| 7+18 | 7 | 18 | — | 7.3 | 2.03 | 5.22 | — | 3.045 | 7.25 | 8.15 | 0.99836 | 2.377 | 2.76 | 3.05 | B
| 9+9 | 9 | 9 | — | 5.2 | 2.6 | 2.6 | — | 2.184 | 5.2 | 6.76 | 0.74034 | 1.7627 | 2.25 | 2.95 | C
| 9+12 | 9 | 12 | — | 5.8 | 2.5714 | 3.4286 | — | 2.52 | 6 | 7.5 | 0.8129 | 1.9355 | 2.32 | 3.1 | C
| 9+18 | 9 | 18 | — | 7.9 | 2.5 | 5 | — | 3.15 | 7.5 | 8.25 | 1.0096 | 2.4038 | 2.76 | 3.12 | B
| 12+12 | 12 | 12 | — | 6.4 | 3.225 | 3.225 | — | 2.709 | 6.45 | 7.8 | 0.87387 | 2.0806 | 2.68 | 3.1 | B
| 12+18 | 12 | 18 | — | 8.5 | 3.08 | 4.62 | — | 3.234 | 7.7 | 8.3 | 1.0267 | 2.4444 | 2.76 | 3.15 | B
TRI (1x3) | 7+7+7 | 7 | 7 | 7 | 6.0 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.709 | 6.45 | 7.5 | 0.774 | 1.8429 | 2.32 | 3.5 | A+
| 7+7+9 | 7 | 7 | 9 | 6.6 | 2.0543 | 2.0543 | 2.6413 | 2.835 | 6.75 | 7.8 | 0.83382 | 1.9853 | 2.68 | 3.4 | A+
| 7+7+12 | 7 | 7 | 12 | 7.2 | 1.8981 | 1.8981 | 3.2538 | 2.961 | 7.05 | 8.15 | 0.88388 | 2.1045 | 2.72 | 3.35 | A
| 7+7+18 | 7 | 7 | 18 | 9.3 | 1.7828 | 1.7828 | 4.5844 | 3.423 | 8.15 | 8.35 | 1.0598 | 2.5232 | 2.76 | 3.23 | A
| 7+9+9 | 7 | 9 | 9 | 7.2 | 1.974 | 2.538 | 2.538 | 2.961 | 7.05 | 8.15 | 0.88388 | 2.1045 | 2.72 | 3.35 | A
| 7+9+12 | 7 | 9 | 12 | 7.8 | 1.89 | 2.4493 | 3.2807 | 3.2004 | 7.62 | 8.25 | 0.98474 | 2.3446 | 2.76 | 3.25 | A
| 7+9+18 | 7 | 9 | 18 | 9.9 | 1.6882 | 2.1706 | 4.3412 | 3.444 | 8.2 | 8.35 | 1.0597 | 2.5231 | 2.76 | 3.25 | A
| 7+12+12 | 7 | 12 | 12 | 8.4 | 1.7952 | 2.3081 | 3.8468 | 3.339 | 7.95 | 8.35 | 1.0306 | 2.4537 | 2.76 | 3.24 | A
| 9+9+9 | 9 | 9 | 9 | 7.8 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 3.2004 | 7.62 | 8.25 | 0.98474 | 2.3446 | 2.76 | 3.25 | A
| 9+9+12 | 9 | 9 | 12 | 8.4 | 2.385 | 2.385 | 3.18 | 3.339 | 7.95 | 8.35 | 1.0306 | 2.4537 | 2.76 | 3.24 | A
| 9+12+12 | 9 | 12 | 12 | 9.0 | 2.1955 | 2.1955 | 3.6591 | 3.381 | 8.05 | 8.35 | 1.0467 | 2.4923 | 2.76 | 3.23 | A
| 12+12+12 | 12 | 12 | 12 | 9.6 | 2.7495 | 2.7495 | 2.7495 | 3.4644 | 8.2485 | 8.35 | 1.0726 | 2.5537 | 2.76 | 3.23 | A
HEATING
Comb. | Indoor Units | Combinations (x1000 Btu/h) |  |  |  | Rated Capacity (kW)(Nom. heating) |  |  | Total Heating Capacity (kW) |  |  | Total Power Input (kW) |  |  | COP (W/W) | Energy Class
|  | Unit A | Unit B | Unit C |  | Unit A | Unit B | Unit C | Min. | Rated | Max. | Min. | Rated | Max.
TRI (1x1) | 7 | 7 | — | — | 2.0 | 2.45 | — | — | 1.029 | 2.45 | 3.14 | 0.55 | 0.85965 | 1.1 | 2.85 | D
| 9 | 9 | — | — | 2.6 | 2.92 | — | — | 1.2264 | 2.92 | 3.74 | 0.55 | 1.0246 | 1.32 | 2.85 | D
| 12 | 12 | — | — | 3.2 | 3.75 | — | — | 1.575 | 3.75 | 4.8 | 0.58 | 1.2931 | 1.56 | 2.9 | D
| 18 | 18 | — | — | 5.3 | 5.4 | — | — | 2.268 | 5.4 | 6.9 | 0.72483 | 1.8121 | 2.27 | 2.98 | D
TRI (1x2) | 7+7 | 7 | 7 | — | 4.0 | 2.2 | 2.2 | — | 2.016 | 4.8 | 5.81 | 0.59443 | 1.4861 | 1.9 | 3.23 | C
| 7+9 | 7 | 9 | — | 4.6 | 2.3406 | 3.0094 | — | 2.247 | 5.35 | 6.7 | 0.66254 | 1.6563 | 2.1 | 3.23 | C
| 7+12 | 7 | 12 | — | 5.2 | 2.2289 | 3.8211 | — | 2.541 | 6.05 | 7.3 | 0.74462 | 1.8615 | 2.35 | 3.25 | C
| 7+18 | 7 | 18 | — | 7.3 | 2.0776 | 5.3424 | — | 3.1164 | 7.42 | 8.3 | 0.87552 | 2.1888 | 2.65 | 3.39 | C
| 9+9 | 9 | 9 | — | 5.2 | 3 | 3 | — | 2.52 | 6 | 7.25 | 0.74074 | 1.8519 | 2.51 | 3.24 | C
| 9+12 | 9 | 12 | — | 5.8 | 2.7643 | 3.6857 | — | 2.709 | 6.45 | 7.4 | 0.79141 | 1.9785 | 2.55 | 3.26 | C
| 9+18 | 9 | 18 | — | 7.9 | 2.6767 | 5.3533 | — | 3.3726 | 8.03 | 8.6 | 0.92832 | 2.3208 | 2.68 | 3.46 | B
| 12+12 | 12 | 12 | — | 6.4 | 3.475 | 3.475 | — | 2.919 | 6.95 | 7.9 | 0.81287 | 2.0322 | 2.6 | 3.42 | B
| 12+18 | 12 | 18 | — | 8.5 | 3.272 | 4.908 | — | 3.4356 | 8.18 | 8.6 | 0.92429 | 2.3107 | 2.68 | 3.54 | B
TRI (1x3) | 7+7+7 | 7 | 7 | 7 | 6.0 | 2.2667 | 2.2667 | 2.2667 | 2.856 | 6.8 | 7.8 | 0.70649 | 1.7662 | 2.55 | 3.85 | A+
| 7+7+9 | 7 | 7 | 9 | 6.6 | 2.1609 | 2.1609 | 2.7783 | 2.982 | 7.1 | 7.9 | 0.74346 | 1.8586 | 2.58 | 3.82 | A+
| 7+7+12 | 7 | 7 | 12 | 7.2 | 2.0515 | 2.0515 | 3.5169 | 3.2004 | 7.62 | 8.3 | 0.80211 | 2.0053 | 2.65 | 3.8 | A
| 7+7+18 | 7 | 7 | 18 | 9.3 | 1.8266 | 1.8266 | 4.6969 | 3.507 | 8.35 | 8.8 | 0.90027 | 2.2507 | 2.68 | 3.71 | A
| 7+9+9 | 7 | 9 | 9 | 7.2 | 2.1336 | 2.7432 | 2.7432 | 3.2004 | 7.62 | 8.3 | 0.8128 | 2.032 | 2.65 | 3.75 | A
| 7+9+12 | 7 | 9 | 12 | 7.8 | 2.0075 | 2.5811 | 3.4414 | 3.3726 | 8.03 | 8.5 | 0.85653 | 2.1413 | 2.68 | 3.75 | A
| 7+9+18 | 7 | 9 | 18 | 9.9 | 1.7294 | 1.7294 | 4.9412 | 3.528 | 8.4 | 8.8 | 0.90566 | 2.2642 | 2.68 | 3.71 | A
| 7+12+12 | 7 | 12 | 12 | 8.4 | 1.8494 | 2.3777 | 3.9629 | 3.4398 | 8.19 | 8.8 | 0.8736 | 2.184 | 2.68 | 3.75 | A
| 9+9+9 | 9 | 9 | 9 | 7.8 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 3.3726 | 8.03 | 8.5 | 0.86113 | 2.1528 | 2.68 | 3.73 | A
| 9+9+12 | 9 | 9 | 12 | 8.4 | 2.457 | 2.457 | 3.276 | 3.4398 | 8.19 | 8.8 | 0.88065 | 2.2016 | 2.68 | 3.72 | A
| 9+12+12 | 9 | 12 | 12 | 9.0 | 2.2773 | 2.2773 | 3.7955 | 3.507 | 8.35 | 8.8 | 0.89785 | 2.2446 | 2.68 | 3.72 | A
| 12+12+12 | 12 | 12 | 12 | 9.6 | 2.8167 | 2.8167 | 2.8167 | 3.549 | 8.45 | 8.8 | 0.91105 | 2.2776 | 2.68 | 3.71 | A